Техническое задание

Оказание услуг по монтажу системы видеонаблюдения.

Выполнение работ по монтажу системы видеонаблюдения должно соответствовать нормам и требованиям, принятым на территории Российской Федерации. Монтаж должен осуществляется с учетом особенностей объекта и требованиями заказчика:

1. Система видеонаблюдения должна соответствовать требованиям стандартов:

- ГОСТ Р 51558-2014 «Средства и системы охранные телевизионные. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию или другой технической документации на конкретную систему видеонаблюдения».

2. Требования Заказчика к системе видеонаблюдения:

2.1. Назначение системы видеонаблюдения: система видеонаблюдения (далее «система») предназначена для визуального наблюдения и регистрации (для дальнейшего просмотра) изображений ключевых зон объекта. Система должна обеспечивать круглосуточный визуальный контроль за местами входа и выхода (въезда и выезда) в здание, перед зданием; возможность в ночное время, а также при условии плохой видимости (дождь, снегопад и т.п.) идентифицировать личность, совершившего правонарушение.

2.2. Система должна осуществлять круглосуточную запись видеоинформации с указанием номера видеокамеры, даты и времени

2.3. Система должна предусматривать возможность просмотра текущего изображения с видеокамер в любое время суток, без прерывания записи видеоинформации.

2.4. Система должна предусматривать возможность выполнения следующих действий параллельно процессу записи:

- оперативный поиск и просмотр видеозаписи с заданной камеры за указанный временной интервал в пределах последних 30 суток, при максимальном разрешении видеокамер;

- сохранение интересующего фрагмента на жестком диске

2.5. Система должна сохранять автономность работы при сбоях в энергоснабжении путем автоматического переключения на резервное питание без нарушения установленных режимов работы и функционального состояния системы.

2.6. Резервный источник питания при отсутствии напряжения в сети должен обеспечивать надежное выполнение основных функций системы не менее 30 минут. Аккумуляторные батареи, выполняющие функцию источника резервного питания, должны автоматически подзаряжаться. Также должна быть реализована функция звуковой индикации, предупреждающей о разряде источников резервного питания ниже допустимого предела.

2.7. После длительного (вызвавшего отключение системы) отсутствия и последующего восстановления электроснабжения система видеонаблюдения должна включаться и автоматически перейти в режим записи видеоинформации с настройками, заданными до отключения электропитания.

2.8 Климатические условия применения системы видеонаблюдения:

Температура воздуха: -40…+60 Со;

Влажность воздуха: 0…100%

2.9. Поставляемое оборудование (материалы) указаны в пункте 16 данного технического задания

3. Требования к выполнению работ по монтажу систем видеонаблюдения:

3.1. Перед монтажом утверждается план–схема расположения существующего и монтируемого оборудования.

3.2.В стоимость монтажа входят все материалы, указанные в пункте 16 данного технического задания

3.3. Качество используемых при выполнении монтажных работ материалов соответствует ГОСТам, техническим условиям, техническим регламентам и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ. Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации/употреблении.

3.4. Монтажные и пуско-наладочные работы включают:

- перенос оборудования,

- крепление уличных камер,

- крепление внутренних (купольных) камер,

- крепление монитора к стене,

- прокладку линии передачи сигнала от камер к видеорегистратору, с укладкой кабельной линий (КЛ) по бетонному и гипсокартонному основанию, выполнение переходов через несущие конструкции, укладка в кабельный лоток, заделка концов КЛ, опрессовка концов КЛ,

- восстановление отделки поверхностей стен, потолков здания, нарушенных при установке оборудования (в случае нарушения),

- настройка IP адресов,

- настройка четкости изображения,

- тестирование функции записи и архивации,

- настройка параметров и режимов, обеспечивающих устойчивую и стабильную работу оборудования.

4. Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги:

Услуги оказываются в здании и на территории ЧУЗ «КБ РЖД-Медицина», расположенного по адресу г. Самара ул. Ново-Садовая 222Б

5. Документация.
5.1. После заключения договора Заказчику должна быть предоставлена следующая документация:
1) спецификация оборудования и работ;
2) схема расположения оборудования и зон наблюдения;
3) инструкция по эксплуатации.
6. Приемо-сдаточные испытания.

6.1. После завершения монтажных и пусконаладочных работ проводятся приемосдаточные испытания, в ходе которых представитель заказчика подтверждает или не подтверждает работоспособность системы в рамках, оговоренных в настоящем ТЗ функциональных особенностей. В случае невыполнения указанных ниже условий параметры системы должны быть приведены в соответствии с данными пунктами ТЗ.

6.2. Просмотр текущего изображения камер.

На рабочем месте оператора должны последовательно отображаться текущие изображения зон наблюдения со всех камер с оптимальным ракурсом.

6.3. Проверка глубины видеоархива. 
Проверка глубины видеоархива проводится путем контрольной записи видеосигнала со всех камер в течение 1 часа в дневное (рабочее) время суток:

1) при отключенной записи отметить количество свободной памяти на жестком диске видеорегистратора;
2) установить видеорегистратор в режим записи видеоинформации со всех камер 1 час;
3) после отключения записи зафиксировать объем использованной памяти на жестком диске регистратора.
Уменьшение количества свободной памяти должно составлять не более 1/720 доли общего объема жесткого диска (720 часов=30 суток). 
Примечание: в случае, когда жесткий диск видеорегистратора полностью заполнен и идет его циклическая перезапись, проверка глубины архива видеоинформации проводится путем запроса списка записей за последние 30 суток и определения наиболее старой из них.
6.4. Просмотр записи. 
На рабочем месте оператора должен воспроизводиться фрагмент записи из произвольного выбранного временного интервала в пределах того периода, когда видеорегистратор  находился в режиме записи.
6.5. Сохранение записи. 
Выбранный фрагмент записи должен по команде оператора сохраняться в памяти жесткого диска ПК оператора. Сохраненный видеофрагмент должен воспроизводиться средствами предоставленного ПО.
6.6. Работа после сбоя питания. 
После принудительного отключения основного (сетевого) электропитания видеорегистратор  и камеры должны функционировать в течение 30 минут.
6.7. Работа видеорегистратора, видеокамер и коммутационного оборудования, после аварийного отключения электропитания (основного и резервного), при возобновлении электропитания должна быть автоматически восстановлена до рабочего состояния.
7. Сертификаты.
7.1. Все оборудование должно быть сертифицированным, и вся техническая документация (спецификации, описания, инструкции) должна быть написана на русском языке.
8. Дополнительные условия.

8.1. Габаритные размеры систем должны обеспечивать возможность их транспортирования через типовые проемы зданий, а также сборку, установку и монтаж на месте эксплуатации.
8.2. Конструкция системы должна обеспечивать:

- взаимозаменяемость сменных однотипных составных частей;

- удобство технического обслуживания и эксплуатации;

- ремонтопригодность;

- защиту от несанкционированного доступа к элементам управления параметрами;

- санкционированный доступ ко всем элементам, узлам и блокам, требующим регулирования или замены в процессе эксплуатации.

Система видеонаблюдения должна быть запитана от электрической сети помещения. Элементы системы видеонаблюдения должны быть заземлены.
Разрабатываемая система не должна создавать помех в работе других систем, установленных на объекте. При монтаже системы видеонаблюдения должны использоваться экранированные сигнальные и питающие кабели.
Конструктивное и схемное исполнение, организационно-технические мероприятия должны обеспечивать безаварийность и безопасность работы, безопасность обслуживающего персонала и эксплуатации. Оборудование систем видеонаблюдения должно соответствовать требованиям электробезопасности в соответствии с нормативами ПУЭ-99 и ПТБ-94.
Устройства системы должны быть выполнены как единые устройства, отвечающие общепринятым нормам композиционной целостности, рациональности форм, культуры производственного выполнения и удобства эксплуатации и ремонта. Внешний вид устройств системы должен соответствовать современному уровню технической эстетики.
9. Гарантийное обслуживание.

- Монтаж системы видеонаблюдения производится Исполнителем.

- Гарантийное обслуживание установки системы видеонаблюдения – не менее 6 месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки системы видеонаблюдения.

- Гарантийный срок на комплектующие системы – в соответствии с технической документацией на каждый элемент системы.

- В случае неисправности, сбоя в работе, недостатки устраняются в течение 48 часов с момента поступления заявки.

- Замена оборудования, восстановление работоспособности, по гарантии производится за счет Исполнителя.

10. Иные требования.

- Места установки камер и др.  оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

- Устройство кабельной разводки должно соответствовать требованиям противопожарной и электробезопасности.

- Расходные материалы, используемые при производстве работ, предоставляются Исполнителем и входят в стоимость работ, включая колодки, разъемы, кабели, короба и т.д.

- Все работы, требующие лицензирования, должны быть лицензированы.

- Все материалы должны быть сертифицированы.

- Монтаж, настройка и пусконаладочные работы должны производиться квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие навыки, сертификаты и допуски.

11. Сроки завершения работы: Работы должны быть закончены в срок не позднее 30 (тридцати) рабочих дней со дня подписания контракта.

12. Начальная (максимальная) цена контракта:

13. Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ:

Оплата осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД) и акта ввода Товара в эксплуатацию, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.

14. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: Гарантийный срок на выполненные работы составляет не менее 6 (двенадцать) месяцев с момента подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ. Гарантийный срок на установленные в ходе выполнения работ приборы и устройства видеосистемы и комплектующие изделия составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ

15. Требования к объему предоставления гарантий их качества:

Гарантия качества на выполненные работы распространяется на весь перечень техники и на все детали и комплектующие изделия системы видеонаблюдения.

16. Материалы и необходимые работы по монтажу системы видеонаблюдения:

| № | Наименование видов работ, оборудования и материалов | кол-во |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1 МАТЕРИАЛЫ |  |  |
| 1 | SVN-3325 v2.0 видеорегистратор сетевой | 1 |
| 2 | SATABOX-E сетевое хранилище | 1 |
| 3 | Жесткий диск 6Tb | 4 |
| 4 | SVB-3724PС PRO Управляемый коммутатор | 2 |
| 5 | SVI-S159A SD SL v2.0 5Mpix 2.8mm видеокамера IP | 14 |
| 6 | SVI-D233A SD SL v2.0 2Mpix 2.8mm видеокамера IP | 3 |
| 7 | SVK-J32P (Пластик, цвет , Белый, IP66) | 17 |
| 8 | АКБ Shoto 6-GFM-40U (12V 40Ah) | 1 |
| 9 | ИБП ERTH 600 Plus, без батареи | 1 |
| 10 | Шкаф настенный 19" 7U 600*450 | 1 |
| 11 | ВВГнг 3*1,5 | 20 |
| 12 | Автоматический выключатель 6А 1p | 2 |
| 13 | Бокс для автоматического выключателя | 2 |
| 14 | Розетка силовая 2-х портовая 16А с/з | 1 |
| 15 | Сетевой фильтр на 5 евророзеток | 1 |
| 16 | Кабель-канал 40*25 | 500 |
| 17 | Кабель UTP 4 пары, кат. 5e, для внутренней прокладки | 150 |
| 18 | Кабель FTP 4 пары, кат. 5e, для внешней прокладки | 1190 |
| 19 | Патч-корд RJ45-RJ45 1,0 м | 1 |
| 20 | Разъем RJ-45 (коннектор) | 40 |
| 21 | Дюбель-гвоздь d6 | 1000 |
| 22 | Саморез сверлоконечный 4,2*32 | 1000 |
| 23 | Стяжки от 150 мм | 300 |
| 24 | Изолента ПВХ | 2 |
| 25 | Лента монтажная перфорированная | 25 |
| 26 | Герметик | 1 |
|  | Раздел 2 РАБОТЫ |  |
| 1 | Установка видеосервера, видеорегистратора (Материал заказчика) + РМО | 3 |
| 2 | Установка коммутатора доступа/роутера/маршрутизатора/точки доступа (Материал заказчика) | 2 |
| 3 | Монтаж IP видео камеры (Материал заказчика) | 17 |
| 4 | Установка распределительной коробки (Материал заказчика) | 17 |
| 5 | Установка ИБП (Материал заказчика) | 1 |
| 6 | Установка АКБ от 12ah или стоечный блок батарей (Материал заказчика) | 1 |
| 7 | Прокладка кабеля ВВГ 3х1.5 (2.5) нг(А)-LS (Материал заказчика) | 20 |
| 8 | Установка шкафа высотой 3-15U (Материал заказчика) | 1 |
| 9 | Монтаж электрической сборки в шкафу (Материал заказчика) | 1 |
| 10 | Монтаж электрической сборки в ВРУ/этажном щите (Материал заказчика) | 1 |
| 11 | Установка сетевого фильтра (Материал заказчика) | 1 |
| 12 | Монтаж кабельного канала 16х16, 15х10, 25х40, 40х40, 40х60 | 500 |
| 13 | Прокладка кабеля FTP\UTP 4x2 (Материал заказчика) | 1340 |
| 14 | Монтаж патч-корда RJ-45-RJ-45 (Материал заказчика) | 1 |
| 15 | Разделка кабеля FTP, UTP. Одна пара, с одного конца кабеля | 160 |
| 16 | Установка коннектора RJ-45 (Материал заказчика | 40 |