ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание систем видеонаблюдения

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособности системы видеонаблюдения в процессе эксплуатации. Техническое обслуживание
включает в себя: плановое техническое обслуживание ( 23 камеры)  и внеплановое техническое
обслуживание.

1. Плановое техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводится в объеме ТО-1. В объеме ТО-1 выполняются следующие  работы:

Мультиплексоры, видеорегистраторы или персональные компьютеры, устройства

видеоконтрольные, внешний осмотр:
              - проверка надежности установки прибора;

- чистка корпуса от пыли, грязи,  устранение механических повреждений корпуса;

- проверка технического состояния источника питания (резервного);

- проверка исправности органов управления;

- контроль исправности элементов индикации;

- проверка соответствия номинала и исправности предохранителя;

- контроль наличия крышек на клеммных колодках;

- проверка надежности крепления проводов на разъемах.

Видеокамеры, внешний осмотр:

- проверка надежности крепления видеокамеры;

- проверка герметичности корпуса видеокамеры;

- чистка корпуса видеокамеры от пыли, грязи, влаги;

-устранение механических повреждений корпуса;

- контроль наличия крышек на клеммных колодках;

- проверка исправности органов управления;

- проверка надежности крепления проводов на клемных колодках.

Проверка технического состояния соединительных линий и распределительных коробок.

2. Неплановое техническое обслуживание системы видеонаблюдения проводится в объеме ТО-2 в следующих случаях:

- при поступлении заявок на ремонт ТС от ответственных лиц, представителей
организации заказчика;

- в случае ликвидации последствий воздействия на средства АПС и СО неблагоприятных климатических или производственных условий или при поступлении заявки.

В объеме ТО-2 выполняются работы в объеме ТО-1, а так же:

- проверка работоспособности системы при питании от сети переменного тока и

резервного источника питания;

- контроль правильности программирования режимов работы;

- проверка конфигурации зоны обнаружения видеокамеры и ее чувствительности;

Проверка электрических параметров:

- контроль величины сопротивления изоляции  кабелей

- контроль величины сопротивления кабелей