ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На выполнение работ по изготовлению и установке – противопожарных и   входных дверей по адресам: Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Заслонова 2, Амбулатория ст. Челябинск, ул. Стрелковая 12.

- Требования к изделию:

1.1.  Комплектность изделия обязательна.
         1.2. Качество изделия должно соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации;

1.3. Всё оборудование и материалы, используемые при выполнении работ должны быть новыми (оборудование и материалы, которые не были в употреблении, в ремонте, в том числе, не были восстановлены потребительские свойства).

| № п/п | Основные функции и параметры товара |  | Наличие функции или величина параметра |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Назначение и область применения |  |  |
|  | Для блокирования распространения пожара и его опасных факторов через проёмы зданий |  |  |
|  | Для создания условий безопасной эвакуации людей и защиты путей, по которым производится тушение пожара в зданиях, жилых, общественных и производственных помещениях, эксплуатируемая, как в нормальных условиях, так и в условиях повышенной влажности и высоких температур |  |  |
| 2 | Монтажные работы включают в себя: |  |  |
| 2.1 | - изготовление противопожарных и входных дверей; - демонтаж дверных коробок; - доставку, разгрузку, подъем до места установки (1, 2 этаж); - монтаж противопожарных и входных дверей; - врезку замка; - заполнение зазоров между коробкой и несущей конструкцией противопожарной пеной; - удаление лишней монтажной пены после полного затвердевания монтажных швов; - ремонт штукатурки откосов. Выполнение работ производится в строгом соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности. |  |  |
| 3 | Основные технические характеристики |  |  |
| 3.1 | Дверь противопожарная дымогазонепроницаемая стальная однопольная с пределом огнестойкости EI60 (ДП ДГН EI-60), (помещение серверной) | - Изделие состоит из коробки и полотна двери - Дверная коробка выполняется из профиля толщиной не менее 1,5 мм - Внешний лист полотна двери выполнен из листа толщиной не менее 1,5 мм. - Внутренние профильные рёбра жесткости выполнены из профиля толщиной не менее 1,5 мм. - Внутренний лист полотна двери выполнен из листа толщиной не менее 1,5 мм - В качестве противопожарного уплотнителя используется терморасширительная лента - Стальная обналичка выполняется из профиля толщиной 1,5 мм. - Окраска полимерно-порошковая, с двух сторон, цвет: светло-серый. - Замок врезной (ручка нажимная на планке, цилиндровый механизм, комплект 3-5 ключей). - Доводчик дверной (1 шт.) - Без порога Размеры **строительному проёму ул. Заслонова 2 - высота 2040 х ширина 920 открывание правое – 9 шт. - высота 2070 х ширина 1110 открывание правое – 1 шт. - высота 2050 х ширина 920 открывание правое – 1 шт. | 11 шт. |
| 3.2 | Двери входные толщина (полотна) не менее 80 мм; установка на улицу. | Использование технологии двойного листа, толщина стали с наружной - стороны не менее 2 мм; - 4 контура резиновых уплотнения по периметру полотна двери; - Тепло и шумо-изоляция негорючим материалом; - Скрытые регулируемые дверные петли; угол открывания двери от 107 до 110 градусов; - Один цилиндрический замок - Установка наружная, порошковое покрытие двери, цвет "тёмный графит"; - С внутренней стороны метал (2мм), с полимерным покрытием; Дверной блок металлической двери. Дверь c "правым" открыванием. Стандартное открытие двери происходит наружу, (фурнитура и замок в комплекте). Замки должны позволять быстро открывать или закрывать двери без ключа путем нажатия дверной ручки. Если с внешней стороны повернуть ручку двери вверх, дверь должна запирается на все ригеля. При опускании с внутренней стороны ручки вниз, дверь должна отпираться. Входные двери - высота 2410 х ширина 1340 открывание правое – 1 шт. - высота 2400 х ширина 1560 открывание правое – 1 шт. - высота 2060 х ширина 950 открывание правое – 1 шт. | 3 шт. |
| 3.3 | Размеры дверного блока является ориентировочными. Подрядчик перед выполнением работ самостоятельно производит замеры проёмов, предназначенных для изготовления и монтажа дверного блока |  |  |
| 4 | Общие требования |  |  |
| 4.1 | Сертификат соответствия или Декларация соответствия |  | наличие |
| 4.2 | Сертификат соответствия по пожарной безопасности на двери противопожарные однопольные |  | наличие |
| 4.3 | Сертификат соответствия по пожарной безопасности на пену монтажную огнестойкую |  | наличие |
| 4.4 | Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений |  | наличие |
| 4.5 | Заверенные копии или оригиналы документов, указанных в п.4.1-4.4 должны быть переданы Заказчику вместе с товаром. |  |  |
| 4.6 | Гарантийный срок составляет 2 года, с даты подписания Сторонами акта о приёмке выполненных работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения результатов работы со стороны третьих лиц. Гарантия распространяется на все установленное оборудование, материалы, комплектующие (навесные петли, доводчик, замок, ручки). Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных Работ, предусмотренных в п. 2 настоящего Технического задания, или установленного оборудования, материалов и комплектующих не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Подрядчику с указанием сроков их устранения и потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков. Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованные с покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов. |  | 2 года |
| 4.7 | Направление открывания двери (левое/правое), согласовывается с Заказчиком. Дополнительные замеры проёмов проводятся силами Подрядчика |  |  |
| 4.8 | Доставка, подъём материалов, оборудования, инструмента и т.д. на объект осуществляется силами и средствами Подрядчика |  |  |
| 4.9 | Демонтаж имеющихся дверей осуществлять только после поставки противопожарных дверей на объект |  |  |
| 4.10 | Подрядчик должен обеспечить своевременный вывоз демонтируемых дверных коробок и дверей, отходов, мусора, образовавшихся в результате выполнения работ, не загромождать во время выполнения работ аварийные выходы и места общего пользования |  |  |
| 4.11 | При проведении работ должны использоваться материалы, инструменты, оборудование и изделия Подрядчика |  |  |
| 4.12 | Отключения инженерных систем, сетей или отдельных участков производятся только по предварительному согласованию с руководством Заказчика |  |  |
| 4.13 | Работы производятся Подрядчиком в течение 10 рабочих дней (демонтаж и монтаж) с момента поставки товара, в рабочие дни, с 9-00 до 16-00 часов |  |  |
| 4.14 | Подрядчик несет ответственность за технику безопасности и охрану труда своих работников, а также за имущественный и материальный ущерб, причинённый третьим лицам в результате выполнения Работ |  |  |
| 4.15 | В случае если при приёмке Работ выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п. 2 настоящего Технического задания или оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации составляется акт устранения недостатков, который подписывается обеими сторонами. При этом поставщик обязан устранить недостатки за свой счёт в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта устранения недостатков |  |  |

Условия выполнения работ: в течение 20 рабочих дней, по заявке, направленной посредством ЭО АСЗ.

Стоимость товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, Челябинская обл. г. Челябинск, ул. Заслонова 2, Амбулатория ст. Челябинск, ул. Стрелковая 12.