**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по огнезащитной обработке конструкций в 2024 году**

1. Нормативно-правовые акты

Огнезащитная обработка конструкций, качество оказанных услуг и качество используемых материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства, в том числе:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"

- Своду правил СП 64.13330.2017 «Деревянные конструкции» Актуализированная редакция СНиП II-25-80;

- ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ16363*-*98 «Средства огнезащитные для древесины. Методы определения огнезащитных свойств»;

- Техники безопасности, охраны окружающей среды.

**2. Требования к оказанию услуг**

Все услуги по огнезащитной обработке производить с выполнением необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, во время оказания услуг на объектах Заказчика и нести ответственность за их невыполнение.

Исполнитель должен иметь Лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, включающую в себя оказание услуг: Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Нормативный правовой акт, устанавливающий такие требования: Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».

Исполнитель своими силами осуществляет доставку материалов и оборудования на объекты Заказчика, подготовку поверхностей (обеспыливание, обезжирование), уборку рабочих мест, вывоз оборудования.

**3. Объем оказания услуг**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование услуги** | **Единица измерения** | **Количество (объем)** |
| 1. | Огнезащитная обработка деревянных чердачных конструкций | м² | |  | | --- | | 6756,90 | |

**4. Требования к огнезащитным материалам**

4.1. На используемые огнезащитные составы должно быть обеспечено наличие:

- сертификатов пожарной безопасности (копии сертификатов и других документов, удостоверяющих качество материалов и оборудования, предоставляются заказчику для ознакомления в процессе оказания услуг по требованию заказчика и должны быть переданы Исполнителем заказчику в составе исполнительной документации при оформлении документа о приемке);

- гигиенического заключения;

- сертификата соответствия Госстандарта России;

- технической документации на применение;

- должны быть новыми, ранее не использованные.

4.2. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен составлять:

- в результате оказания услуг необходимо обеспечить требуемый предел огнестойкости самих конструкций в соответствии с классом функциональной пожарной опасности помещений. Предел огнестойкости узлов крепления и сочленения строительных конструкций, должен быть не ниже требуемого предела огнестойкости самих конструкций;

- огнезащитная обработка должна проводиться составом, дающим конструкции вторую группу огнезащитной эффективности.

- температура эксплуатации покрытия: от -5 до +50 градусов С.

- эффективность защитного покрытия - не менее 5 (пяти) лет.

**5. Охрана окружающей среды в период ремонта.**

При оказании услуг необходимо соблюдать требования Закона «Об охране окружающей среды» с выполнением трех основных задач: сохранения природной среды, предупреждения вредного воздействия на природу и здоровье человека, оздоровление и улучшение качества окружающей среды.

**6. Требования к результату оказания услуг**

**-** Исполнитель разрабатывает и передает Заказчику проект огнезащиты на деревянные конструкции (проектная документация и (или) рабочая документация, содержащая обоснование принятых проектных решений);

Огнезащитный состав должен наноситься ровным слоем, без пропусков и наплывов, тщательно обработаны места соединения отдельных деталей деревянных конструкций;

- окончательный контроль качества услуг осуществляется на основании проведенной в установленном порядке экспертизы качества огнезащитной обработки деревянных конструкций с выдачей протокола испытаний по контролю качества, при этом Исполнитель предоставляет Заказчику документ контрольного испытания на соответствие требованиям нормативных документов отобранных образцов. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям действующих норм и правил, а именно: Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», НПБ № 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Оценка качества и выдача протокола должно осуществляться аккредитованной судебно-экспертным учреждением федеральной противопожарной службой. Расходы в полном объеме по проведению экспертизы качества огнезащитной обработки относятся к Исполнителю и входят в стоимость контракта;

- при оказании услуг необходимо строго соблюдать требования к подготовке поверхности, технологии приготовления, нанесения и расхода средства обработки. Обработка поверхности должна производиться при положительной температуре окружающей среды

- Исполнитель оказывает услуги самостоятельно, обеспечивая себя необходимыми материалами, конструкциями, инженерным и технологическим оборудованием, средствами индивидуальной защиты. На все поставляемые для услуг материалы и оборудование должны предоставляться соответствующие сертификаты и другие документы, удостоверяющие их качество.

- Исполнитель предоставляет гарантию качества на результат оказанных услуг сроком не менее 5 лет с даты подписания Сторонами документа о приемке. Гарантия распространяется на весь объем оказанных услуг.

- после оказания услуг по огнезащитной обработке Исполнитель своими силами осуществляет уборку в местах оказания услуг, сбор, погрузку и вывоз мусора, упаковки, образовавшихся при оказании услуг.

- при оказании услуг обеспечить сохранность действующих инженерных систем (освещение, видеонаблюдение, пожаробезопасность, речевое оповещение, телефонная связь).

- исполнитель должен принять все необходимые меры, чтобы предотвратить нанесение ущерба или повреждения зданию, различным системам, находящимся в месте оказания услуг

- до начала оказания услуг представить Заказчику для оформления пропусков список персонала Исполнителя, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника, а также номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для оказания услуг.

По окончанию оказания услуг представить Заказчику:

- сертификаты на огнезащитные составы (санитарно-гигиенический и пожарный);

- проект огнезащиты на деревянные конструкции.

- техническую документацию на средства огнезащиты (инструкции завода изготовителя);

- акты испытаний пожарных наружных лестниц.

Включена в цену стоимость материалов, а так же все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, а также расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, гарантийное обслуживание после подписания акта и других обязательных платежей, которые должен будет оплатить Исполнитель.

**7. Место оказание услуг**: г. Барнаул, пр. Строителей 14. г. Барнаул, ул. Молодежная, 20 г. Новоалтайск, ул. Прудская 10А