ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию системы контроля и управления доступом (СКУД)

Вид деятельности: техническое обслуживание

1.	Адрес объекта:

- Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б»

2.	Общие требования

2.1.	Цель выполняемых работ, основание для выполнения работ:

- обеспечение бесперебойного функционирования всего комплекса оборудования СКУД;

- обеспечение бесперебойной работы программного обеспечения;

- предотвращение неисправностей и их устранение в максимально возможные короткие сроки;

- оперативное изменение существующей конфигурации оборудования и программного обеспечения при возникновении такой необходимости;

- обеспечение замены в короткие сроки вышедшего из строя оборудования СКУД и оборудованием из состава ЗИП;

- анализ неисправностей, предотвращение аварийных ситуаций.

2.2.	Требования к месту выполнения работ:

-Требования к срокам выполнения работ:

В течение 9 месяцев с даты заключения договора.

-	Требования к применяемым стандартам, СНиП и прочим правилам:

Работы должны выполняться в соответствии  с  ГОСТ Р 51241-2008, а также СНиП 3.05.06-85 и нормативной документацией (ПТЭЭП, паспортами на оборудование).

-	Требования к организации работ:

- Работы по техническому обслуживанию выполняются в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию.

- Объем выполненных регламентных работ должен в обязательном порядке фиксироваться в журнале обслуживания СКУД.

-	Требования к обеспечению техники безопасности при проведении работ, пожарной безопасности и выполнение «Правил внутреннего трудового распорядка»:

При производстве работ Исполнитель должен соблюдать ПУЭ, ППБ, требования и мероприятия по охране труда и технике безопасности. Работы, проводящиеся в действующих электроустановках, должны быть выполнены в соответствии с действующей нормативно-технической документацией.

3.	Требования к выполнению работ

-Требования к видам и объемам выполняемых работ:

Перед началом работ Подрядчик и Заказчик проводят комплексное комиссионное обследование технического состояния оборудования с выдачей заключения и указанием перечня работ необходимых для восстановления работоспособности системы контроля и управления доступом. Составляется акт о приёмке на техническое обслуживание системы, утверждённый обеими Сторонами.

- Осуществление планового технического  обслуживания системы выполняется согласно Приложения №1 к Техническому заданию и календарного плана.

- Объем выполненных регламентных работ должен в обязательном порядке фиксироваться в журнале обслуживания СКУД.

- По результату выполненных работ составляется акт приёмки-сдачи работ, подписываемый ответственными представителями сторон.

-  Содержание и объём работ указаны в Перечне работ (Приложение № 1).

- Требования к замене оборудования:

- Демонтированное оборудование передаётся Заказчику с приложением дефектного акта.

- При замене оборудования Подрядчик передает Заказчику комплект технической документации (паспорта, сертификаты и т.п.) на смонтированное оборудование и выполненные работы.

3.3.	Требования к применяемым материалам.

Оборудование, изделия и материалы, применяемые при выполнении работ по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию, должны иметь сертификаты, технические паспорта, удостоверяющие качество.

-   После окончания работ Подрядчик должен выполнить уборку  места проведения работ, погрузку и вывоз использованной тары и мусора.

-  Все недостатки, допущенные в работе, устраняются силами и средствами Подрядчика.

4.	Требования к гарантийным обязательствам. Система контроля и оценки качества.

- Гарантийный срок на выполненные работы распространяется до следующего аналогичного вида работ, указанного в календарном плане, но не менее 30 календарных дней со дня проведения работ.

- При замене оборудования – на него устанавливается гарантийный срок завода изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ по замене оборудования.

5.Заказчику предоставляется отчетная документация:

Акт сдачи-приёмки, счет-фактура.

6. Приложения

Приложение №1 к ТЗ

Приложение № 1

к Техническому заданию

- Перечень обслуживаемого оборудования систем контроля и управления доступом:

| Тип оборудования | Марка | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| Замок электромагнитный | Tantos; Bell | 13 |
| Блок бесперебойного питания | ББП; Рапан; Скат | 13 |
| АКБ резервированного питания |  | 13 |
| Монитор видеодомофона | Tantos; Fox | 4 |
| Вызывная панель видеодомофона | Tantos; Fox | 5 |
| Считыватель ключей ТМ |  | 19 |
| Кнопка выхода |  | 7 |

2. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию оборудования систем контроля и управления доступом:

| № | Вид выполняемых работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание систем СКУД |  |  |
|  | Внешний осмотр компонентов систем, расположенных до подвесного потолка в зоне видимости, на предмет механического повреждения, грязи, прочности крепления | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр кабельных трасс, расположенных в кабельных каналах до подвесного потолка в зоне видимости, на предмет механического повреждения, грязи, прочности крепления | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и контроль компонентов систем, расположенных до подвесного потолка в зоне видимости, на предмет наличия и правильности работы внешней индикации | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности исполнительных устройств СКУД | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств коммутации СКУД | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности устройств управления СКУД | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности извещателей СКУД | ежемесячно |
|  | Контроль работоспособности системы СКУД при отключении основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита | ежемесячно |
|  | Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при наличии основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита | ежемесячно |
|  | Контроль величины питающего напряжения на выходных клеммах блоков бесперебойного питания при отключении основного питающего напряжения 220В от электроснабжающего щита (режим работы от аккумуляторной батареи) | ежемесячно |
|  | Проверка и регулировка чувствительности считывателей БСК | ежемесячно |
|  | Внешний осмотр и проверка работоспособности звуковых оповещателей | ежемесячно |
|  | Проверка аккумуляторных батарей в блоках бесперебойного питания СКУД | ежемесячно |
|  | Контроль основного питающего напряжения 220В на щитах электропитания СКУД | ежемесячно |
|  | Контроль основного питающего напряжения 220В на входных клеммах блоков бесперебойного питания СКУД | ежемесячно |
|  | Регулировка и смазка механизмов исполнительных устройств СКУД | ежемесячно |
|  | Проверка и синхронизация текущих даты и времени контроллеров с сервера СКУД | ежемесячно |
|  | Проверка работы сервера СКУД | ежемесячно |
|  | Проверка наличия связи между сервером СКУД и контроллерами СКУД | ежемесячно |
|  | Проверка исполнения команд контроллерами СКУД с сервера СКУД | ежемесячно |
| 21. | Проверка получения данных с контроллеров СКУД сервером СКУД | ежемесячно |
| 22. | Проверка работоспособности пожарного модуля с платой расширения с сервера СКУД | ежемесячно |
| 26. | Консультирование персонала заказчика по вопросам работы СКУД | По мере необходимости |
| 27. | Просмотр журнала системных событий | ежемесячно |

Разработал                                                                       А.Д.Шестаков