Утверждаю

Главный врач

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ»

___________А.Н. Плеханов

Техническое задание

на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов, пожарных гидрантов.

1. Наименование оказания услуг: техническое обслуживание пожарных кранов (ПК), пожарных гидрантов (ПГ). Место выполнения работ:

- Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б»; ул. Революции 1905г. 36;

2.Объем оказания услуг:

Пожарные гидранты

Таблица № 1

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во проверяемых пожарных гидрантов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» | Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б» | 1 |

Пожарные краны

Таблица № 2

| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во проверяемых пожарных кранов, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» | Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б» | 60 |
| 2. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ», поликлиника | Улан-Удэ, ул. Революции 1905г. 36 | 9 |
| Итого: |  |  | 69 |

3. Требования к оказанию услуг:

3.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию пожарных кранов, пожарных гидрантов в соответствии с  действующими нормативными  документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

3.1.1. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»;

3.1.2. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3.1.3.  Федерального закона Российской Федерации от  22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.1.4.  Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 "Об утверждении свода правил

СП 10.13130

3.1.5  Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил

СП 8.13130

3.1.6. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»

3.2. Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением

необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды,  правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

4. Срок оказания услуг:

12 месяцев с момента подписания договора.

5. Перечень и периодичность оказания услуг:

Таблица 3

| № п.п. | Перечень оказываемых услуг | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Техническое обслуживание пожарных кранов: - Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек - ствола, рукава и крана. - Провести очистку пожарных шкафов от пыли. - Проверить состояние водокольцевых катушек. - Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания. - Проверить исправность замка (ручки-защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава. - Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу. - Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления. По завершению оказания услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием: - наименования и адреса организации проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода; - дата проведения техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода; - фамилия, должность лица проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода. - Перекатка пожарных рукавов. | 2 раза в год 2 раза в год |
| 2 | Техническое обслуживание пожарных гидрантов: 1. Проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта. 2. Проверить исправность сливного канала по отсутствию/наличию воды в корпусе пожарного гидранта. 3. Провести испытания пожарного гидранта, установленного на наружном противопожарном водопроводе на водоотдачу. | 2 раза в год |

6.	Требования к качеству оказания услуг:

6.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Договора в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

6.2. Качество оказываемых услуг должно обеспечить бесперебойную, безаварийную работу пожарных кранов, пожарных гидрантов. Гарантия качества на оказанные услуги: не менее 6 месяцев после предоставления акта.

7.	Требование к Исполнителю:

-Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

ИЛИ

- Наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

- Наличие необходимого оборудования, транспорта и спецтехники для оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

8. Порядок сдачи результатов услуг:

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

а) Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

Разработал                                                                                А.Д.Шестаков