## Утверждаю

## Главный врач

## ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ»

## \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Н. Плеханов

## Техническое задание

**на оказание услуг по техническому обслуживанию пожарных кранов, пожарных гидрантов.**

## 1. Наименование оказания услуг: техническое обслуживание пожарных кранов (ПК), пожарных гидрантов (ПГ). Место выполнения работ:

## - Республика Бурятия г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б»; ул. Революции 1905г. 36;

**2.Объем оказания услуг:**

Пожарные гидранты

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во проверяемых пожарных гидрантов, шт.  |
| 1. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» | Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б» | 1 |

Пожарные краны

Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес объекта | Кол-во проверяемых пожарных кранов, шт.  |
| 1. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ» | Улан-Удэ, ул. Комсомольская 1 «б» | 60 |
| 2. | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ», поликлиника | Улан-Удэ, ул. Революции 1905г. 36 | 9 |
| **Итого:** | **69** |

**3. Требования к оказанию услуг:**

3.1. Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по техническому обслуживанию пожарных кранов, пожарных гидрантов в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

3.1.1. Постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2012. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»;

3.1.2. Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

3.1.3. Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3.1.4. Приказ МЧС России от 27.07.2020 № 559 "Об утверждении свода правил

СП 10.13130

3.1.5 Приказ МЧС России от 30.03.2020 № 225 "Об утверждении свода правил

СП 8.13130

3.1.6. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 644 «Об утверждении правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ»

3.2. Исполнитель должен оказывать услуги на объектах Заказчика с выполнением

необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, охране окружающей среды, правил санитарии и нести ответственность за их невыполнение.

**4.** **Срок оказания услуг:**

12 месяцев с момента подписания договора.

**5. Перечень и периодичность оказания услуг:**

Таблица 3

| № п.п. | Перечень оказываемых услуг | Периодичность оказываемых услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | **Техническое обслуживание пожарных кранов:** 1. Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек
2. ствола, рукава и крана.
3. Провести очистку пожарных шкафов от пыли.
4. Проверить состояние водокольцевых катушек.
5. Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.
6. Проверить исправность замка (ручки-защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава.
7. Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу.
8. Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления.

По завершению оказания услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием:- наименования и адреса организации проводившей техническое обслуживание и испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;- дата проведения техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода;- фамилия, должность лица проводившего техническое обслуживание и испытание кранов пожарного водопровода.1. Перекатка пожарных рукавов.
 | 2 раза в год2 раза в год |
| 2 | **Техническое обслуживание пожарных гидрантов:** 1. Проверить исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышки и резьбы ниппеля, корпуса пожарного гидранта.2. Проверить исправность сливного канала по отсутствию/наличию воды в корпусе пожарного гидранта.3. Провести испытания пожарного гидранта, установленного на наружном противопожарном водопроводе на водоотдачу. | 2 раза в год |

**6. Требования к качеству оказания услуг:**

6.1. Услуги должны оказываться Исполнителем после заключения Договора в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

 6.2. Качество оказываемых услуг должно обеспечить бесперебойную, безаварийную работу пожарных кранов, пожарных гидрантов. Гарантия качества на оказанные услуги: не менее 6 месяцев после предоставления акта.

**7. Требование к Исполнителю:**

-Наличие действующей лицензии на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.

ИЛИ

- Наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, выданной в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ О лицензировании отдельных видов деятельности». В лицензии должны быть указаны следующие виды работ, выполняемые в составе лицензируемого вида деятельности: монтаж, ремонт и обслуживание систем противопожарного водоснабжения.

- Наличие необходимого оборудования, транспорта и спецтехники для оказания услуг.

Услуги должны быть оказаны Исполнителем в соответствии с действующими нормативными актами РФ.

**8. Порядок сдачи результатов услуг:**

По окончании оказания услуг Исполнитель должен предоставить Заказчику:

а) Акт об оказании услуг в 2-х экземплярах;

Разработал А.Д.Шестаков