Приложение № 2 к Положению о конкурсной (закупочной) комиссии

ЧУЗ «Центральная клиническая больница  «РЖД - Медицина»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование закупаемых товаров, их количество (объем), цены за единицу товара и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу без учёта НДС | Цена за единицу с НДС | Всего без учета НДС |  | Всего с учетом НДС |
| г. Москва, Волоколамское шоссе 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-203-610-292-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 203 х 610 х 292 | шт | 16 | 12105,00 | -- | - |  | 193680,00 |
| 2 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-305-610-292-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 305 х 610 х 292 | шт | 58 | 14230,00 | -- | - |  | 825340,00 |
| 3 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-305-610-150-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 305 х 610 х 150 | шт | 12 | 6770,00 | -- | - |  | 81240,00 |
| 4 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-305-305-78-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 305 х 305 х 78 | шт | 4 | 2850,00 | -- | - |  | 11400,00 |
| 5 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-535-535-78-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 535 х 535 х 78 | шт | 6 | 6305,00 | -- | - |  | 37830,00 |
| 6 | Фильтр воздушный Класс: Н13 Типоразмер: ФВА-II-575-575-78-H13/К4/ОС0/У2 Размер: 575 х 575 х 78 | шт | 20 | 7040,00 | - | - |  | 140800,00 |
| 7 | Фильтр воздушный Класс: М6 Типоразмер: ФВК-Л-287-592-360-4-М6/25 Размер: 287х592х360 | шт. | 80 | 605,00 | - | - |  | 48400,00 |
| 8 | Фильтр воздушный Класс: М6 Типоразмер: ФВК-Л-488-592-360-6-M6/25 Размер: 488 х 592 х 360 | шт | 24 | 860,00 | - | - |  | 20640,00 |
| 9 | Фильтр воздушный Класс: М6 Типоразмер: ФВК-Л-592-592-360-8-M6/25 размер: 592 х 592 х 360 | шт | 80 | 1060,00 | - | - |  | 84800,00 |
| 10 | Фильтр воздушный Класс: F8 Типоразмер: ФВК-Л-488-592-600-6-F8/25 Размер: 488 х 592 х 600 | шт | 12 | 1110,00 | - | - |  | 13320,00 |
| 11 | Фильтр воздушный Класс: F8 Типоразмер: ФВК-Л-592-592-600-8-F8/25 Размер: 592 х 592 х 600 | шт | 34 | 1410,00 | - | - |  | 47940,00 |
| 12 | Фильтр воздушный Класс: F8 Типоразмер: ФВК-Л-287-592-600-4-F8/25 Размер: 287х592х600 | шт | 26 | 775,00 | - | - |  | 20150,00 |
| 13 | Фильтр воздушный Класс: G3 Типоразмер: ФВКас-III-Л-610-570-100-G3/ОС1 Размер: 570 х 610 х 100 | шт | 13 | 1510,00 | - | - |  | 19630,00 |
| 14 | Фильтр воздушный Класс: G3 Типоразмер: ФВКас-III-Л-915-880-100-G3/ОС1 Размер:880х915х100 | шт | 2 | 2630,00 | - | - |  | 5260,00 |
| 15 | Фильтр воздушный Класс: G3 Типоразмер: ФВКас-III-Л-450-325-96-G3/ОС1 Разм:450х325х96 | шт | 4 | 825,00 | - | - |  | 3300,00 |
| 16 | Фильтр воздушный Класс: F7 Типоразмер: ФВК-Л-295-500-500-4-F7/25 Размер: 295х500х500 | шт | 8 | 610,00 | - | - |  | 4880,00 |
| 17 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВК-Л-295-500-280-4-G4/25 Размер: 295 х 500 х 280 | шт | 8 | 505,00 | - | - |  | 4040,00 |
| 18 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВК-Л-428-428-300-4-G4/25 Размер: 428х428х300 | шт | 8 | 590,00 | - | - |  | 4720,00 |
| 19 | Фильтр воздушный Класс: М5 Типоразмер: ФВК-S-Л-428-428-300-4-М5/25 Размер: 428х428х300 | Шт- | 6 | 575,00 | - | - |  | 3450,00 |
| 20 | Фильтр воздушный Класс: F7 Типоразмер: ФВК-Л-428-428-600-4-F7/25 Размер: 428х428х600 | шт | 6 | 630,00 | -- | - |  | 3780,00 |
| 21 | Материал фильтрующий Типоразмер: ФВР-ПФ200-2-20-G3 | Рул. | 2 | 3910,00 | - | - |  | 7820,00 |
|  | ИТОГО: | шт | 429 |  |  |  |  |  |
| г. Москва, ул. Часовая, д.20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр воздушный Класс: F7 Типоразмер: ФВК-Л-700-400-500-4-F7/25 Размер: 700х400х500 | шт. | 3 | 1050,00 | - |  | - | 3150,00 |
| 2 | Фильтр воздушный Класс: М5 Типоразмер: ФВК-S-Л-428-428-360-4-М5/25 Размер: 428х428х360 | шт. | 6 | 600,00 | - | - |  | 3600,00 |
| 3 | Фильтр воздушный Класс: М5 Типоразмер: ФВК-S-Л-590-590-500-4-M5/25 Размер: 590х590х500 | шт. | 12 | 1180,00 | - |  | - | 14160,00 |
| 4 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВКас-III-1251-627-48-G4/К1/ОС0 Размер: 1251х627х48 | шт. | 4 | 2025,00 | - | - |  | 8100,00 |
| 5 | Фильтр воздушный Класс: G3 Типоразмер: ФВКас-III-499-298-100-G3/К1/ОС0 Размер: 499х298х100 | шт. | 4 | 995,00 | - |  | - | 3980,00 |
| 6 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВКас-III-590-590-25-G4/К1/ОС0 Размер: 590х590х25 | шт. | 6 | 710,00 | - |  | - | 4260,00 |
| 7 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВКас-III-423-285-25-G4/К1/ОС0 Размер: 423х285х25 | шт. | 4 | 285,00 | - | - |  | 1140,00 |
| 8 | Фильтр воздушный Класс: G4 Типоразмер: ФВКас-III-423-432-25-G4/К1/ОС0 Размер: 423х432х25 | шт. | 4 | 355,00 | - | - |  | 1420,00 |
|  | ИТОГО: | шт. | 43 |  |  |  |  |  |
| г. Москва, ул. Будайская, д.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | Фильтр воздушный ФВКом-S-245-690-48-F9/К5/ОС1/У2 | шт | 12 | 3840,00 | - | - |  | 46080,00 |
| - 2 | Фильтр воздушный ФВКом-S-605-690-48-F9/К5/ОС1/У2 | шт | 6 | 7230,00 | - | - |  | 43380,00 |
| - 3 | Фильтр воздушный ФВКом-S-605-940-48-F9/К5/ОС1/У2 | шт | 2 | 9495,00 | - | - |  | 18990,00 |
| - 4 | Фильтр воздушный ФВКом-S-245-940-48-F9/К5/ОС1/У2 | шт | 4 | 5070,00 | - | - |  | 20280,00 |
| - 5 | Фильтр воздушный ФВКас-I-600-350-98-G4/ОС1 | шт | 2 | 690,00 | - | - |  | 1380,00 |
| - 6 | Фильтр воздушный ФВКас-I-600-300-98-G4/ОС1 | шт | 4 | 640,00 | - | - |  | 2560,00 |
| - 7 | Фильтр воздушный ФВКас-I-592-592-48-G4/ОС1 | шт | 32 | 600,00 | - | - |  | 19200,00 |
| - 8 | Фильтр воздушный ФВКас-I-592-287-48-G4/ОС1 | шт | 10 | 390,00 | - | - |  | 3900,00 |
| - 9 | Фильтр воздушный ФВКас-I-590-490-98-G4/ОС1 | шт | 3 | 705,00 | - | - |  | 2115,00 |
| - 10 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-400-8-F7/25 | шт | 32 | 1170,00 | - | - |  | 37440,00 |
| - 11 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-400-8-F9/25 | шт | 2 | 1035,00 | - | - |  | 2070,00 |
| - 12 | Фильтр воздушный ФВК-Л-600-350-350-8-F7/25 | шт | 2 | 755,00 | - | - |  | 1510,00 |
| - 13 | Фильтр воздушный ФВК-Л-600-300-350-8-F7/25 | шт | 4 | 780,00 | - | - |  | 3120,00 |
| - 14 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-400-8-F7/25 | шт | 8 | 780,00 | - | - |  | 6240,00 |
| - 16 | Фильтр воздушный ФВКас-III-690-605-48-G4/К1/ОС0 | шт | 6 | 1220,00 | - | - |  | 7320,00 |
| - 17 | Фильтр воздушный ФВКас-III-690-245-48-G4/К1/ОС0 | шт | 12 | 890,00 | - | - |  | 10680,00 |
| - -18 | Фильтр воздушный ФВКас-III-940-740-48-G4/К1/ОС0 | шт | 4 | 1710,00 | - | - |  | 6840,00 |
| - 19 | Фильтр воздушный ФВКас-III-940-605-48-G4/К1/ОС0 | шт | 4 | 1570,00 | - | - |  | 6280,00 |
| - 25 | Фильтр воздушный ФВКас-III-940-245-48-G4/К1/ОС0 | шт | 4 | 1165,00 | - | - |  | 4660,00 |
| - 26 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-360-6-G4/25 | шт | 10 | 665,00 | - | - |  | 6650,00 |
| - 27 | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-287-360-3-G4/25 | шт | 6 | 365,00 | - | - |  | 2190,00 |
| - 28 | Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-360-3-G4/25 | шт | 8 | 575,00 | - | - |  | 4600,00 |
| - 29 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-360-6-G4/25 | шт | 8 | 945,00 | - | - |  | 7560,00 |
| - 30 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-360-6-G4/25 | шт | 22 | 1025,00 | - | - |  | 22550,00 |
| - 31 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-287-500-6-M5/25 | шт | 10 | 895,00 | - | - |  | 8950,00 |
| - 32 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-287-287-500-3-M5/25 | шт | 6 | 470,00 | - | - |  | 2820,00 |
| - 33 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-287-592-500-3-M5/25 | шт | 12 | 670,00 | - | - |  | 8040,00 |
| - 34 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-490-500-6-M5/25 | шт | 6 | 1025,00 | - | - |  | 6150,00 |
| - 35 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-592-500-6-M5/25 | шт | 22 | 1180,00 | - | - |  | 25960,00 |
| - 36 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-600-8-F9/25 | шт | 8 | 1390,00 | - | - |  | 11120,00 |
| - 37 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-600-8-F9/25 | шт | 2 | 940,00 | - | - |  | 1880,00 |
| - 39 | Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-600-8-F9/25 | шт | 2 | 1215,00 | - | - |  | 2430,00 |
|  | ИТОГО: | шт. | 275 |  |  |  |  |  |
| г. Москва, ул. Бутырская, д.14 к.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-428-287-300-4-M5/25 | шт | 2 | 450,00 |  |  |  | 900,00 |
|  | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-55-300-5-M5/25 | шт | 4 | 760,00 |  |  |  | 3040,00 |
|  | Фильтр воздушный ФВКас-I-572-272-48-G4/ОС1 | шт | 2 | 450,00 |  |  |  | 900,00 |
|  | ИТОГО: | шт. | 8 |  |  |  |  |  |
| г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Фильтр воздушный ФВК-Л-630-300-500-8-M6/48 | шт | 1 | 1080,00 |  |  |  | 1080,00 |
| 2 | Фильтр воздушный ФВКас-I-630-300-48-G4/ОС1 | шт | 1 | 495,00 |  |  |  | 495,00 |
| 3 | Фильтр воздушный ФВК-Л-640-610-500-8-M6/48 | шт | 1 | 1440,00 | - | - |  | 1440,00 |
| 4 | Фильтр воздушный ФВКас-I-640-610-48-G4/ОС1 | шт | 1 | 775,00 | - | - |  | 775,00 |
| 5 | Фильтр воздушный ФВК-S-Л-698-397-200-7-M5/25 | шт | 2 | 785,00 | - | - |  | 1570,00 |
| 6 | Фильтр воздушный ФВК-Л-698-397-600-7-G4/25 | шт | 2 | 1150,00 | - | - |  | 2300,00 |
| 7 | Фильтр воздушный ФВК-Л-610-1220-500-8-M6/48/У | шт | 2 | 2280,00 | - | - |  | 4560,00 |
| 8 | Фильтр воздушный ФВКас-I-1220-610-48-G4/ОС1 | шт | 2 | 1265,00 | - | - |  | 2530,00 |
| 9 | Фильтр воздушный ФВК-Л-620-620-500-8-M6/48 | шт | 2 | 1635,00 | - | - |  | 3270,00 |
| 10 | Фильтр воздушный ФВКас-I-620-620-48-G4/ОС1 | шт | 2 | 775,00 | - | - |  | 1550,00 |
| 11 | Фильтр воздушный ФВК-Л-620-910-500-8-M6/48/У | шт | 2 | 2120,00 | - | - |  | 4240,00 |
| 12 | Фильтр воздушный ФВКас-I-910-620-48-G4/ОС1 | шт | 2 | 1020,00 | - | - |  | 2040,00 |
| 13 | Фильтр воздушный ФВК-Л-640-620-500-8-M6/48 | шт | 1 | 1640,00 | - | - |  | 1640,00 |
| 14 | Фильтр воздушный ФВКас-I-640-620-48-G4/ОС1 | шт | 1 | 780,00 | - | - |  | 780,00 |
| 15 | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-247-520-5-M6/25 | шт | 1 | 575,00 | - | - |  | 575,00 |
| 16 | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-247-210-5-G4/25 | шт | 1 | 450,00 | - | - |  | 450,00 |
| 17 | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-500-5-M6/25 | шт | 1 | 525,00 | - | - |  | 525,00 |
| 18 | Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-210-5-G4/25 | шт | 1 | 505,00 | - | - |  | 505,00 |
| 19 | Фильтр воздушный ФВК-Л-640-310-500-8-M6/48 | шт | 1 | 1110,00 | - | - |  | 1110,00 |
| 20 | Фильтр воздушный ФВКас-I-640-310-48-G4/ОС1 | шт | 1 | 510,00 | - | - |  | 510,00 |
| 21 | Фильтр воздушный ФВК-Л-630-610-500-8-M6/48 | шт. | 2 | 1440,00 | - | - |  | 2880,00 |
| 22 | Фильтр воздушный ФВКас-I-630-610-48-G4/ОС1 | шт. | 2 | 765,00 | - | - |  | 1530,00 |
| 23 | Фильтр воздушный ФВКом-W-Л-66-292-F9/К5/У0 | шт | 1 | 5820,00 | - | - |  | 5820,00 |
|  | ИТОГО: | шт. | 33 |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО начальная (максимальная) цена | шт. | 891 | - | - |  |  | 2024190,00 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |  |  |

| 2. Требования к товару. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фильтр воздушный ФВА-II-203-610-292-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования купаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 250 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-292-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 250 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-150-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 125 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВА-II-305-610-78-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 55 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВА-II-535-535-78-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 55 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВА-II-575-575-78-H13/К4/ОС0/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр абсолютной очистки с клеевым сепаратором. Размер рамки указывается в мм, в последовательности: Ширина-высота-толщина рамки, класс очистки Н13, уплотнитель со стороны подачи воздуха. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры высокой эффективности должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Корпус фильтра должен быть изготовлен из экструдированного стального профиля. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Толщина гофромата должна быть не менее 55 мм На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-360-4-M6/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-488-592-360-6-M6/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-360-8-M6/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-488-592-600-6-F8/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-600-8-F8/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-600-4-F8/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-295-500-500-4-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-428-428-600-4-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-428-428-300-4-M5/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (М5-F9) |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВКас-III-Л-610-570-100-G3/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-Л-915-880-100-G3/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-Л-450-325-96-G3/ОС0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр воздушный кассетный заливной. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - толщина рамки- |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Кассетный фильтр должен состоять из рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного методом заливки полиуретаном по внутреннему периметру рамки. Рамка из оцинкованного профиля толщиной металла 1 мм. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Расстояние между складками (гофрами) материала должно быть одинаковым. Примыкание фильтрующего материала к внутренним стенкам рамки должно быть зафиксировано методом заливки полиуретана по всему внутреннему периметру профиля рамки фильтра, исключающим возможность прохождения не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Конструкция укреплена сеткой со стороны выхода воздуха Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-295-500-280-3-G4/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-428-428-300-4-G4/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр грубой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (G3,G4) |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |  |
| Фильтр воздушный ФВР-ПФ200-2-20-G3 фильтрующий материал | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтрующий материал. Плотность 200 г/м2, толщина 16, класс очистки G3, размер рулона 2*20м. Фильтрующий материал типа ФВР из искусственного материала 100% полиэстера высшего качества. |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим сан.-эпидемиологическому надзору (контролю); |  |  |
| Место поставки. | г. Москва, Волоколамское ш., д. 84 |  |  |  |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |  |  |

| 3. Требования к товарам. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-700-400-500-9-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-428-428-360-4-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-590-590-500-6-M5/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (М5-F9) |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Фильтр воздушный ФВКас-III-1251-627-48-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-499-298-100-G3/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-590-590-25-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-423-285-25-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-423-432-25-G4/К1/ОС0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр воздушный кассетный заливной. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - толщина рамки- |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Кассетный фильтр должен состоять из рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного методом заливки полиуретаном по внутреннему периметру рамки. Рамка из оцинкованного профиля толщиной металла 1 мм. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Расстояние между складками (гофрами) материала должно быть одинаковым. Примыкание фильтрующего материала к внутренним стенкам рамки должно быть зафиксировано методом заливки полиуретана по всему внутреннему периметру профиля рамки фильтра, исключающим возможность прохождения не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Конструкция укреплена сеткой со стороны выхода воздуха Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Место поставки : | г.Москва, ул.Часовая, д.20 |  |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |
| 4. Требования к товарам. |  |  |
| Фильтр воздушный ФВКом-S-245-690-48-F9/К5/ОС1/У2 Фильтр воздушный ФВКом-S-605-690-48-F9/К5/ОС1/У2 Фильтр воздушный ФВКом-S-605-940-48-F9/К5/ОС1/У2 Фильтр воздушный ФВКом-S-245-940-48-F9/К5/ОС1/У2 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | «Требования не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации». |
|  | Технические и функциональные характеристикитовара. | Фильтр компактный, класс очистки F9 Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - толщина рамки- |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Компактный фильтр должны состоять из корпуса, фильтрующего элемента и уплотнителя. Конструкция профиля должна быть жёсткой. Рамка из пластикового профиля толщиной 48 мм. Фильтрующий элемент должен быть изготовлен из стекловолоконной фильтрующей бумаги. Фильтрующая бумага должна быть уложена гофрами по технологии мини-плиссировки, гофры разделены между собой и зафиксированы слоями клея-расплава, препятствующими слипанию слоёв бумаги. Фильтрующий элемент толщиной не менее 45 мм должен быть вставлен в рамку и зафиксирован герметиком, исключающим прохождение не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. На корпус фильтра со стороны входа воздуха должен быть нанесён бесшовный уплотнитель обеспечивающий герметичность монтажа фильтра. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 1822-1-2010; Протокол испытаний на каждый фильтр; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Фильтр воздушный ФВКас-I-600-350-98-G4/ОС1 Фильтр воздушный ФВКас-I-600-300-98-G4/ОС1 Фильтр воздушный ФВКас-I-592-592-48-G4/ОС1 Фильтр воздушный ФВКас-I-592-287-48-G4/ОС1 Фильтр воздушный ФВКас-I-590-490-98-G4/ОС1 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | «Требования не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации». |
|  | Технические и функциональные характеристики товара. | Фильтр кассетный, класс очистки G4 Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль – толщина Материал рамки: оцинкованная сталь толщиной 1 мм |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Фильтры грубой очистки кассетные (гофрированные) G4 Материал рамки: оцинкованная сталь Фильтрующий материал: Полиэстер, расстояние между складками (гофрами) фильтрующего материала: не более 30 мм Класс фильтра в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4 Начальное сопротивление при скорости потока воздуха 2,7 м/с: не менее 60 Па Максимальная температура эксплуатации: не более 90⁰С Конечное сопротивление: не более 250 Па Маркировка: в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| Фильтр воздушный ФВКас-III-690-605-48-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-690-245-48-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-940-740-48-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-940-605-48-G4/К1/ОС0 Фильтр воздушный ФВКас-III-940-245-48-G4/К1/ОС0 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр воздушный кассетный заливной. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - толщина рамки- |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Кассетный фильтр должен состоять из рамки и гофрированного фильтрующего материла, вставленного в рамку и зафиксированного методом заливки полиуретаном по внутреннему периметру рамки. Рамка из оцинкованного профиля толщиной металла 1 мм. Фильтрующий материал из 100% полиэстера. Расстояние между складками (гофрами) материала должно быть одинаковым. Примыкание фильтрующего материала к внутренним стенкам рамки должно быть зафиксировано методом заливки полиуретана по всему внутреннему периметру профиля рамки фильтра, исключающим возможность прохождения не фильтрованного воздуха между фильтрующим материалом и рамкой фильтра. Конструкция укреплена сеткой со стороны выхода воздуха Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-360-6-G4/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-287-287-360-3-G4/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-287-592-360-3-G4/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-360-6-G4/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-360-6-G4/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр грубой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (G3,G4) |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-400-8-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-400-8-F9/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-600-350-350-8-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-600-300-350-8-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-400-8-F7/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-287-500-6-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-287-287-500-3-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-287-592-500-3-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-490-500-6-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-592-592-500-6-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-592-600-8-F9/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-287-600-8-F9/25 Фильтр воздушный ФВК-Л-592-490-600-8-F9/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (М5-F9) |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| Место поставки. | г. Москва, ул. Будайская, д.2 |  |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |

| Фильтр воздушный ФВКас-I-572-272-48-G4/ОС1 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования | «Требования не установлены документами, применяемыми в национальной системе стандартизации». |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Технические и функциональные характеристики товара. | Фильтр кассетный, класс очистки G4 Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль – толщина Материал рамки: оцинкованная сталь толщиной 1 мм |  |  |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |  |  |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Фильтры грубой очистки кассетные (гофрированные) G4 Материал рамки: оцинкованная сталь Фильтрующий материал: Полиэстер, расстояние между складками (гофрами) фильтрующего материала: не более 30 мм Класс фильтра в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4 Начальное сопротивление при скорости потока воздуха 2,7 м/с: не менее 60 Па Максимальная температура эксплуатации: не более 90⁰С Конечное сопротивление: не более 250 Па Маркировка: в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |  |
| Фильтр воздушный ФВК-S-Л-428-287-300-4-M5/25 Фильтр воздушный ФВК-S-Л-55-300-5-M5/25 | Нормативные документы, согласно которым установлены требования |  | Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |
|  | Технические и функциональные характеристики услуги |  | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (М5-F9) |  |
|  | Требования к безопасности товара. |  | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |  |
|  | Требования к качеству товара. |  | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |  |
|  | Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |  |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика |  | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |  |
| Место поставки. | г. Москва, ул. Бутырская, д.14 к.1. |  |  |  |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |  |  |

| 4. Требования к товарам. |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Фильтр воздушный ФВК-Л-630-300-500-8-M6/48 - Фильтр воздушный ФВК-Л-640-610-500-8-M6/48 - Фильтр воздушный ФВК-S-Л-698-397-200-7-M5/25 - Фильтр воздушный ФВК-Л-610-1220-500-8-M6/48/У - Фильтр воздушный ФВК-Л-620-620-500-8-M6/48 - Фильтр воздушный ФВК-Л-620-910-500-8-M6/48/У - Фильтр воздушный ФВК-Л-640-620-500-8-M6/48 - Фильтр воздушный ФВК-Л-498-247-520-5-M6/25 - Фильтр воздушный ФВК-Л-498-297-500-5-M6/25 - Фильтр воздушный ФВК-Л-640-310-500-8-M6/48 - Фильтр воздушный ФВК-Л-630-610-500-8-M6/48 | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль - длина кармана – количество карманов (шт.)- класс очистки (М5-F9)/ толщина рамки |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Рамка изготовлена из оцинкованного завальцованного «п-образного» стального профиля, Конструкция рамки должна быть жёсткой. Карманы фильтра должны быть закреплены посредством холодной штамповки материала с геометрическим замыканием, вставленными в профиль механическим путем без использования уплотнителей и клеевых составов. Фильтроматериал изготовлен из высококачественного нетканого материала, произведенного по технологии термобондинга (термического скрепления волокон), что бы исключить сильное раздувание карманов в процессе эксплуатации, приводящее к слипанию между собой, используется сепаратор. Наличие (Предоставить при поставке): Сертификат соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014; Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (IS0 9001:2008); Экспертное заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю); Паспорт и инструкция по эксплуатации на фильтр |
| - Фильтр воздушный ФВКас-I-630-300-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-640-610-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-1220-610-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-620-620-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-910-620-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-640-620-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-640-310-48-G4/ОС1 - Фильтр воздушный ФВКас-I-630-610-48-G4/ОС1 | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр кассетный, класс очистки G4 Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль – толщина Материал рамки: оцинкованная сталь толщиной 1 мм |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры грубой очистки кассетные (гофрированные) G4 Материал рамки: оцинкованная сталь Фильтрующий материал: Полиэстер, расстояние между складками (гофрами) фильтрующего материала: не более 30 мм Толщина гофромата: не менее 95 мм Класс фильтра в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014: G4 Начальное сопротивление при скорости потока воздуха 2,7 м/с: не менее 60 Па Максимальная температура эксплуатации: не более 90⁰С Конечное сопротивление: не более 250 Па Маркировка: в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| Фильтр воздушный ФВК-Л-698-397-600-7-G4/25 | Технические и функциональные характеристики услуги | Карманный фильтр тонкой очистки. Размер указывается в мм, в последовательности: горизонталь - вертикаль – толщина Материал каркаса: стальная проволока |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» |
|  | Требования к качеству товара | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара. | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Фильтры грубой представляет собой прямоугольную конструкцию из стальной проволоки и полотна из фильтрующего материала соответствующего класса очистки, которые крепятся к проволоке. Герметичность крепления полотна обеспечивает ультразвуковая спайка. |
| - Фильтр воздушный ФВКом-W-Л-66-292-F9/К5/У0 | Технические и функциональные характеристики услуги | Фильтр воздушный компактный W-образный Размер фильтра 592-592-287 мм Материал рамки: высокопрочный пластиковый корпус |
|  | Требования к безопасности товара. | Соответствие требованиям ТР ТС 010 2011 «О безопасности машин и оборудования» Класс пожаробезопасности материала: F1 по DIN53438 |
|  | Требования к качеству товара. | Товар должен быть надлежащего качества, что подтверждено сертификатом соответствия ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
|  | Требования к упаковке товара | Товар поставляется в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
|  | Иные требования связанные с определением соответствия оказываемой услуги потребностям заказчика | Компактные фильтры должны состоять из пластикового корпуса W-образного типа, фильтрующей стекловолоконной бумаги и цельнолитьевого полиуретанового уплотнителя. Толщина монтажного фланца корпуса 25 мм. Фильтрующая бумага из микротонкого стекловолокна должна быть уложена по технологии мини-плиссировки в фильтрующие пакеты, которые должны быть установлены в корпус фильтра и герметично зафиксированы специальным герметиком. Герметик должен исключить прохождение нефильтрованного воздуха между фильтрующими пакетами и корпусом фильтра. Максимальная температура эксплуатации: не более 90⁰С Конечное сопротивление: не более 450 Па Маркировка: в соотв. с ГОСТ Р ЕН 779-2014 |
| Место поставки. | г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 5 |  |
| Сертификаты соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015(ISO 9001:2015) |  |  |