К извещению № 39/24030309005  от 22.12.2023 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

на Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты (ТО и ППР) автоматической пожарной сигнализации (АПС), Системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), установленных в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан»

- Место оказания услуг: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Кошурникова, 23А.

- Срок оказания услуг: с 01.01.2023 по 31.12.2023 гг.

- Порядок оплаты: Оплата услуг осуществляется Заказчиком в течение в течение 20 календарных дней, с момента подписания акта выполненных работ, при условии получения Заказчиком документов, а именно: акты выполненных работ и счетов-фактур, оформленных в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ. Вместе с оригиналами документов направляются надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих полномочия лиц подписывать документы (за исключением случаев, когда соответствующие документы были представлены ранее). В первичных документах должна содержаться ссылка на номер и дату настоящего договора и соответствующего приложения к договору.

Нормативные требования

При оказании услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и планово-предупредительных ремонтах АПС, СОУЭ, Исполнитель должен соблюдать нормативно-технические требования действующих Правил, Наставлений, Строительных норм и правил, Санитарных норм и правил, Стандартов и других действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:

- Федеральный Закон РФ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 13.07.2015);

- Федеральный закон от 04 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (ред. от 13.07.2015);

- Постановление правительства РФ № 390 от 25 апреля 2012 года 
«О противопожарном режиме» (ред. от 06.04.2016);

- Постановление правительства РФ № 1225 от 30 декабря 2011 года 
«О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений» (ред. от 28.04.2015);

- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»;

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

- СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» утв. Приказом МЧС России от 21 февраля 2013г. №115;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок» (7-ое издание) (утверждены приказом Минэнерго РФ от 20 июня 2003 г. № 242);

- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (утверждены приказом Минэнерго РФ от 13 ноября 2003 г. № 6, зарегистрированы Минюстом РФ 22 января 2003 г. № 4145);

- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда» (введены в действие постановлением Госстроя РФ 
от 8 января 2003 г. № 2);

- НПБ 104-03 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" утвержденные Приказом МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 (с изменениями и дополнениями);

- НПБ 253-98 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытания на огнестойкость», утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 29 мая 1998 г. N 39;

- НПБ 240-97 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемосдаточных и периодических испытаний», утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 июля 1997 г. N 50;

- НПБ 241-97 «Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость», утвержденные Приказом ГУГПС МВД РФ от 31 июля 1997 г. N 52;

- НПБ 88-01 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования. НПБ 88-2001" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 04.06.2001 N 31) (ред. от 31.12.2002);

- РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной, охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта АУП, дымоудаления, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- РД 009-02-95 «Системы пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- ГОСТ Р 50571.16-99 «Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания. Глава 61. Приемосдаточные испытания» (утвержден постановлением Госстандарта РФ 
от 28 апреля 1999 г. № 149);

- ГОСТ 27990-88 «Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Общие технические требования», утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 декабря 1988 N 4505;

- РД 153-34.0-03.150.00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок»;

- Санитарные нормы и правила (СанПиН):

  - СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ»;

  - СанПиН 2.2.2.540-96 «Гигиенические требования к ручным инструментам и организации работ».

Требования к проведению технического обслуживания и ППР

Техническое обслуживание и планово-предупредительные ремонты (далее – ТО и ППР) предусматривают:

- Ежемесячная проверка работоспособности оборудования и устранение неисправностей;

- проведение профилактических работ;

- оперативные изменения конфигурации для обеспечения текущих потребностей Заказчика;

- ввод в эксплуатацию и базовую настройку обслуживаемой техники согласно настоящему техническому заданию;

- техническую диагностику аппаратных средств;

- внесение рекомендаций по улучшению необходимых для нормального функционирования параметров и замене ненадежных компонентов;

- проведение консультаций по вопросам выбора и конфигурирования аппаратного и программного обеспечения, информационной безопасности и эксплуатации;

- осуществление плановых регламентных работ в объеме Регламентов № 1 и № 2 и дополнительных работ, необходимых для поддержания систем АПС, СОУЭ в исправном состоянии;

- круглосуточный прием по e-mail или телефону сообщений от Заказчика, либо его уполномоченных лиц;

- выполнение заявок Заказчика по устранению неисправностей оборудования производится с 9.00 до 18.00 ежедневно.

Результаты осмотров и проведенных работ по ТО и ППР должны отражаться 
в документах по учету технического состояния. В документах оценивающих техническое состояние должны содержаться: оценка технического состояния проверяемых систем, выявленные неисправности, места их нахождения, причины, вызвавшие эти неисправности, а также сведения о ремонтах.

Устранение неисправностей и ремонт осуществляются после подписания 
2-х стороннего акта (дефектной ведомости).

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания в работоспособном состояния технических средств систем пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, автоматической установки водяного пожаротушения в процессе эксплуатации путем периодического проведения Регламента № 1, Регламента № 2 и дополнительных работ.

Внеплановые осмотры проводятся после явлений стихийного характера, которые могут вызвать повреждения АПС, СОУЭ, а также после аварий в системах тепло-, водо-, энергоснабжения и при выявлении деформаций оснований зданий.

Исполнитель обязан докладывать Заказчику актом ежемесячно не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим, обобщенные сведения о техническом состоянии и потребности в ремонте или замене систем в целом или отдельных элементов.

Регламент № 1

При прибытии на обслуживаемый объект для проведения планового технического обслуживания систем АПС, СОУЭ  в объеме Регламента № 1, специалист обязан:

- Связаться с лицом, ответственным за эксплуатацию систем АПС, СОУЭ на данном объекте, уточнив у него пожелания по очередности проверки системы на этажах здания, планируемые в ближайший период ремонты помещений, претензии к качеству обслуживания систем.

- Просмотреть «Журнал учета регламентных работ и проверок технического состояния АПС, СОУЭ», на предмет записей о технических неисправностях, ложных срабатываниях оборудования, внеплановых проверках систем эксплуатирующей организацией.

- Провести внешний осмотр – контроль технического состояния всего оборудования системы включая источники питания, согласно инструкций по эксплуатации оборудования.

- Определить техническое состояние систем пожарной сигнализации, пожаротушения и отдельных технических средств по внешним признакам.

- Протестировать шлейфы (разделы, зоны) путем срабатывания минимум двух пожарных извещателей согласно инструкций по эксплуатации оборудования.

- В случае определения неисправных шлейфов, пожарных извещателей, восстановить работоспособность шлейфов и заменить неисправные извещатели при согласовании этих действий с Заказчиком.

- Протестировать шлейф (шлейфы) системы оповещения людей о пожаре, 
для чего, заранее предупредив сотрудников охраны объекта, провести действия 
по неоднократному срабатыванию пожарного извещателя (-лей).

- Визуально осмотреть кабельные трассы, закладные ниши (особое внимание 
в зонах проведения ремонтно-строительных работ).

- В случае определения неисправного шлейфа системы оповещения людей 
о пожаре восстановить работоспособность шлейфа, заменить в случае необходимости световые, звуковые, либо комбинированные оповещатели или звуковые колонки при согласования этих действий с Заказчиком.

- Сделать записи в «Журнале учета регламентных работ и проверок технического состояния АПС, СОУЭ» о проведенных проверках и работах 
с указанием конкретно восстановленных шлейфов или замененных извещателях, рекомендации (замечания) о порядке дальнейшей эксплуатации систем АПС, СОУЭ.

- По окончанию записи расписаться самому (указав номер проведенного регламента, число и месяц) и предложить расписаться в выше названных журналах лицу, ответственному за эксплуатацию систем АПС и СОУЭ на данном объекте.

Регламент № 2

При прибытии на обслуживаемый объект для проведения планового технического обслуживания систем АПС, СОУЭ в объеме Регламента № 2, специалист обязан выполнить мероприятия, указанные в объеме Регламента № 1 и кроме этого:

- Регламент № 2 включает в себя профилактические работы – работы планово-предупредительного характера для поддержания систем автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических средств, замену в случае необходимости электрических вилок, розеток, светодиодов, выработавших свой ресурс АКБ, приборов и датчиков, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), протирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов технических средств, выработавших ресурс или пришедших в негодность. Замена элементов осуществляется по согласованию с Заказчиком.

- Провести электрические измерения не менее: 10 % магистральных кабельных пар и 5 % пар кабелей распределения (у новых и отремонтированных кабелей измеряется 
100 % пар).

- Проверить кабели: питания, аккумуляторных батарей, контактов питающего оборудования и заземления.

- Провести анализ повреждений оборудования, сетей и абонентских устройств 
с соответствующей записью в «Журнале учета регламентных работ и проверок технического состояния АПС, СОУЭ».

- Проверить основные и резервные источники питания, проверить автоматическое переключение питания с рабочего ввода на резервный.

Регламент № 1 проводится ежемесячно согласно Графику регламентных работ, согласованному Исполнителем и Заказчиком.

Регламент № 2 проводится один раз в квартал согласно Графику регламентных работ, согласованному Исполнителем и Заказчиком.

Требования к гарантийным обязательствам

Исполнитель должен гарантировать надлежащее качество оказания услуг (выполнения работ) при выполнении требований настоящего Технического задания.

Гарантийный срок на результат оказанных услуг (выполненных работ) должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки услуг 
(акта выполненных работ).

Гарантийный срок на оборудование, установленное взамен вышедшего из строя (в случае приобретения ТС Исполнителем), должен быть не менее 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

Если в гарантийный срок обнаружатся дефекты (недостатки) услуг, дефекты (недостатки) оборудования, делающие невозможным его нормальную эксплуатацию, Исполнитель обязан устранить дефекты (недостатки) услуг и оборудования за свой счет 
в течение суток.

Гарантии Исполнителя не относятся к естественному износу оборудования, а также к внешним повреждениям, нанесенным вследствие несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования.

Требования к Исполнителю

Оказание услуг силами своих штатных сотрудников, без привлечения сторонних организаций (субподрядчиков).

Оборудование и материалы, используемые Исполнителем при техническом обслуживании и ремонте, должны быть новыми, сертифицированными и иметь разрешение на применение в России, если это необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ.

Список специалистов, допущенных к выполнению работ по настоящему Техническому заданию, с подтверждением квалификации (копии документов). 
Заказчик вправе потребовать оригиналы квалификационных документов обслуживающего персонала для ознакомления.

График проведения регламентных работ.

Журналы  учета регламентных работ и проверок технического состояния АПС и СОУЭ.

Имеет право получить опись оборудования, техдокументацию оборудования и систем Заказчика, подлежащих к принятию на обслуживание.

В случае изменения конфигурации АПС для обеспечения текущих потребностей Заказчика (по рекомендации Исполнителя) в течение месяца после начала работ подрядчиком должна быть подготовлена исполнительная документация (в объеме рабочего проекта) на все изменения обслуживаемой системы. Исполнительная документация должна быть согласована и сдана Заказчику по Акту.

Заявки должны приниматься к исполнению круглосуточно. При возникновении неисправности Исполнитель обеспечивает оперативную реакцию профильных специалистов в течение 3-х (трех) часов в рабочее время и 12-ти часов в нерабочее. 
Под временем реакции понимается время, в течение которого Исполнитель выполняет необходимые подготовительные действия для устранения неисправности. Количество поступающих от Заказчика заявок не лимитируется. В случае одновременного возникновения неисправностей в работе нескольких помещений (зданий) Заказчика,  Исполнитель проводит работы по их устранению последовательно в каждом 
из помещений по согласованию с Заказчиком.

Исполнитель должен принять на техническое обслуживание дополнительное оборудование, которое установлено и/или может быть установлено в период действия Договора в тех же помещениях Заказчика без изменения цены.

Требования к наличию расходных материалов

В целях обеспечения бесперебойной работы систем АПС, СОУЭ, обеспечения оперативного выполнения заявок Заказчика, связанных с его функционированием (устранение неисправностей, замена оборудования и ремонт, прокладка проводки, шлейфа и т.д.), Исполнитель может приобретать элементы материальной базы за свой счет, по предварительному согласованию с Заказчиком.

Приобретенные Исполнителем материалы должны быть не бывшими в употреблении, не восстановленными, со сроком годности не менее 2-х лет, а также свободны от прав и обязанностей на них третьих лиц. Дата их изготовления должна быть не ранее 8 месяцев с момента поставки на объект Заказчика. Корпус не должен иметь потертостей, царапин, сколов и следов вскрытия.

Перечень, объем и периодичность оказания услуг 
по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации

и оповещения людей о пожаре

| 1. | Проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, извещателей, звуковых и световых оповещателей, шлейфов пожарной сигнализации и автоматики. | Не реже одного раза в месяц |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ремонт и замена (при наличии резервного) неисправного оборудования | В течение 4-х (четырех) часов с момента получения заявки. |
| 3. | Выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожарной автоматики. | В течение суток |
| 4. | Контроль технического состояния систем АПС, СОУЭ | Не реже одного раза в месяц |
| 5. | Внешний осмотр составных частей системы на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, пыли, прочности креплений (извещателей, оповещателей, блоков питания, контроллеров). | Ежемесячно |
| 6. | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей исправности световой индикации приемно-контрольных приборов (ПКП) | Ежемесячно |
| 7. | Определение предельного состояния АПС, систем оповещения при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной путем проведения технического освидетельствования. | Ежемесячно |
| 8. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего на резервный. | Ежеквартально |
| 9. | Ликвидация последствий воздействия на установки АПС, СОУЭ при неблагоприятных климатических, производственных и иных условий. | По мере необходимости |
| 10. | Регламентные работы и профилактические работы в соответствии с инструкцией по эксплуатации и руководящими документами по охранно-пожарной сигнализации и систем автоматического пожаротушения. | Согласно графику РР |

Приложение:

- Приложение № 1 – Список оборудования, входящих в систему АПС ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан»

Приложение № 1

Список  оборудования, установленного на объекте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г.Абакан»

Технические средства системы пожарной сигнализации

| № пп | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | ППК «Гранит-5» | 1 |
| 2 | ППК «Гранд Магистр – 30» | 3 |
| 3 | ППК «Сигнал – 20» | 1 |
| 4 | ДИП 212-41 М, ДИП 212-45 М, ДИП 212-141 | 596 |
| 5 | ИП (тепловой) 114-5 | 30 |
| 6 | ИПР 513-10, ИР-1 | 22 |

Технические средства системы оповещения

| № пп | Наименование оборудования | Количество шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | БРО «ОРФЕЙ» | 2 |
| 2 | А/М «ОРФЕЙ» | 31 |
| 3 | БРО «РОКОТ» | 1 |
| 4 | Световое табло «ВЫХОД» | 23 |
| 5 | Настенное звуковое оповещение ПКИ-1 | 5 |
| 6 | Выносное оповещение «МАЯК-12» | 5 |