| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| --- | --- |

на оказание услуг по обслуживанию, заправке, освидетельствованию огнетушителей

для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Красноярск»

- Перечень и количество   оказываемых услуг, требования к оказанию услуг

  - Оказание услуг по заправке (перезарядке), освидетельствованию огнетушителей оказывается Исполнителем в соответствии с настоящим Техническим зданием, с учетом выполнения требований 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 51057.2001 «Техника пожарная, огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытания», ГОСТ 51017.2009 «Техника пожарная, огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытания», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная, огнетушители. Требования к эксплуатации, НПБ 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

  - В стоимость оказания услуг включаются расходы по погрузке, разгрузке, перевозке огнетушителей, а также стоимость расходных материалов, необходимых для оказания услуг.

  - Заправка (перезарядка) огнетушителей включает в себя все действия в соответствии со сводом правил (СП 9.13130.2009), утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 179 и иным действующим законодательством Российской Федерации в сфере эксплуатации огнетушителей.

  - В перечень оказание услуг должно быть включено (при необходимости проведения этих видов работ):

гидравлическое испытание, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества, полная разборка, продувка огнетушителя, выдерживание под пробным давлением, проверка отсутствия течи, опорожнение огнетушителя, сушка горячим воздухом, маркировка на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании, занесение сведений о проведенном гидравлическом испытании в журнал, зарядка огнетушителя, опломбирование, наклеивание бирки со сведениями о проведенном гидравлическом испытании корпуса огнетушителя и иные работы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации который входят в перечень работ по заправке (перезарядке) огнетушителей.

  - Исполнитель обязан использовать оригинальные или рекомендованные фирмой-изготовителем огнетушителя расходные материалы, использование восстановленных или неоригинальных материалов не допускается.

  - Все применяемые при оказании Исполнителем услуги, материалы и оборудование, должны быть сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации.

2. Требуемое количество, единица измерения, место оказания услуг:

| № п/п | Наименование услуги | Местонахождение огнетушителей | Марка огнетушителя | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # ТО, Перезарядка огнетушителей | г. Красноярск, ул. Ломоносова,47 | ОП-5 | шт. | 16 |
|  |  | г. Красноярск, ул. Ломоносова,47 | ОП-4 | шт | 8 |
|  |  | г. Красноярск, ул. Ломоносова,47 | ОУ-3 | шт | 2 |

3. Порядок оказания услуг:

3.1.  Огнетушители передаются Исполнителю для оказания услуг по акту приема –передачи.

3.2. Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком огнетушителей.

3.3. Забор и доставка огнетушителей осуществляется собственными силами Исполнителя с адресов указанных в разделе 2.

3.4. В случае не ремонтной пригодности огнетушителя Исполнитель выдает Акт о неработоспособности огнетушителя.

3.5. Оплата за оказанные услуги, запасные части к огнетушителю проводится в соответствии с перечнем работ по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей на основании выставленного счета и акта оказанных услуг, подписанного Заказчиком и Исполнителем.

4. Требования к Исполнителю

4.1. Наличие у Исполнителя:

-Лицензии на проведение на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2011г № 1225;

- Производственно-технические базы на оказание услуг по техническому обслуживанию и перезарядке огнетушителей;

- Наличие квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды ОТВ.

- Наличие квалифицированного персонала, прошедшего специальное обучение по обращению с сосудами, работающими под давлением, по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды (или должен быть заключен договор с организацией, имеющей право на проведение данной работы).

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Вывоз на техническое обслуживание и доставка обратно по адресам, указанным в разделе 2 настоящего Технического задания, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счет Исполнителя.

Огнетушители в процессе транспортировки должны сохранять товарные и эксплуатационные характеристики, повреждения устраняются исполнителем за свой счет.

Вывоз Исполнителем огнетушителей осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки от Заказчика. Оказание услуг и доставка огнетушителей должны осуществляться в срок не более 10 рабочих дней со дня вывоза огнетушителей.

5. Требования к качеству оказания услуг.

5.1. Техническое обслуживание огнетушителей должно производиться в соответствии с ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 51017-2009 «Техника пожарная. Огнетушители передвижные. Общие технические требования. Методы испытаний», СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» и с использованием необходимых инструментов и материалов – силами и за счет Исполнителя.

6. Требования к техническим характеристикам (видам оказываемых услуг):

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителя включает в себя:

6.1. Внешний осмотр огнетушителей, проверка комплектации, а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителями. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

- наличие четкой и понятной инструкции;

- состояние предохранительного устройства;

- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

- состояние гибкого шланга (при необходимости его замена) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, расслоений, следов коррозии, литейного облоя и т.д.);.

- Полная разборка огнетушителей, освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества и замена огнетушащего вещества (ОТВ).

- Продувка от пыли и загрязнений сифонной трубки и запорного устройства.

- Замена источника холодного газа (при необходимости).

- Окраска огнетушителя (при необходимости).

- Замена инструкции по эксплуатации на огнетушителе (при необходимости).

- Сборка огнетушителя.

- Закачка огнетушителя вытесняющим газом (для отдельных видов огнетушителей).

- Проверка на плотность запорного устройства и корпуса огнетушителя.

Гидравлическое (пневматическое) испытание:

- Освобождение огнетушителя от остатков огнетушащего вещества.

- Полная разборка.

- Продувка огнетушителя.

- Заполнение водой.

- Выдерживание под пробным давлением.

- Проверка отсутствия течи.

- Опорожнение огнетушителя.

- Сушка горячим воздухом.

- Указание на корпусе огнетушителя сведений о проведенном гидравлическом испытании, а также сделать соответствующую запись в паспортах на огнетушители.

- Занесение сведений о гидравлическом испытании в журнал.

- Зарядка огнетушителя.

- После перезарядки огнетушители проверить на весах.

7. Требования к безопасности оказания услуг

Услуги оказываются Исполнителем с соблюдением требований охраны труда, пожарной, промышленной и транспортной безопасности действующих на объектах Заказчика.

8. Требования к результатам оказанных услуг

8.1. После технического обслуживания огнетушители пломбируются роторной пломбой, наклеивается бирка с защитным полимерным покрытием с чётко читаемой и сохраняющейся длительное время надписью со сведениями о проведенном техническом обслуживании огнетушителя. Надпись должна содержать информацию о виде технического обслуживания, наименование организации, проводившей техническое обслуживание и дате проведения следующего испытания огнетушителя.

9. Порядок сдачи и приёмки результатов оказания услуг

Сдача и приёмка оказанных услуг производится на основании подписанного (принятого) Заказчиком Акта сдачи-приёмки оказанных услуг. Приемка оказанных услуг производится на объекте Заказчика представителями Заказчика и Исполнителя. При приемке проверяются объемы и качество оказанных услуг.

10. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению оказания услуг

Результаты технического обслуживания огнетушителя заносятся Исполнителем в Журнал учета огнетушителей, а также паспорта огнетушителей, предоставляемые Заказчиком.

11. Требования по объёму и сроку гарантии качества оказанных услуг

11.1. Исполнитель гарантирует бесперебойную работу огнетушителей после заправки до момента окончания срока проверки и бесплатно устраняет неисправности в течение указанного срока при

условии выполнения инструкции по использованию и хранению огнетушителей.

  - Исполнитель гарантирует работоспособность заправленного огнетушителя в течение срока эксплуатации с момента полписания акта приемки оказанных услуг и бесплатно устраняет неисправности в течение гарантийного периода.

  - Гарантийный срок на огнетушители после заправки (перезарядки) должен составлять не менее 12 месяцев.

Ведущий специалист по охране труда                                                                           Мартюшова Е.Ю.