ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по техническому обслуживанию внешних инженерных сетей канализации

  - Предмет договора

Оказание услуг по аварийному и техническому обслуживанию внешних сетей канализации на    объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль».

2. Место оказания услуг на объектах по адресу:

- г. Ярославль, ул. Чехова, д.34;

- г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.21;

- г. Рыбинск, ул. Вокзальная, д.25.

3. Характеристики трубопроводов являющихся объектом услуг:

  - По адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.21- чугун, керамика 600 м, ду =150-200мм.

  - По адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д.34 – чугун, 200 м, ду =150мм.

  - По адресу: г. Рыбинск, ул. Вокзальная, д. 25 –чугун, 250 м, ду= 100-200мм.

4. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, гарантии    качества:

4.1. Техническое обслуживание внешних сетей канализации включает:

- аварийное обслуживание – комплекс первоочередных технологических операций и мероприятий по устранению аварий и неисправностей, сохранению и восстановлению условий, необходимых для жизнеобеспечения и безопасности объектов заказчика (ликвидация засора канализационных труб «лежаков» до первого колодца);

- устранение неисправностей регулярного характера инженерных систем Заказчика (плановая прочистка и обследование трубопроводов канализации, откачка и вывоз отходов жироуловителей, очистка колодцев);

Исполнитель должен обеспечить квалифицированное техническое руководство, все услуги должны быть выполнены специалистами, своим инструментом.

Все оказываемые услуги должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по охране труда, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации машин и механизмов, в том числе грузоподъемных. Все работы должны соответствовать нормам и стандартам, установленным законодательством РФ.

При аварийных ситуациях, заявка, подписанная уполномоченным представителем Заказчика, направляется Исполнителю в рабочие дни с 8.00 до 16.30 часов по факсу, по адресу электронной почты и по телефону. В нерабочее время, выходные и праздничные - по телефону.

Заказчик обязан убедиться в приеме заявки представителем Исполнителя, зафиксировав время приема и фамилию принявшего заявку.

После получения заявки на устранение аварии Исполнитель направляет аварийную бригаду на место аварии для её локализации.

В случае выявления недостатков оказываемых услуг Исполнитель обязан в течение 2 (двух) дней устранить их за свой счет. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком в случае причинения им ущерба из-за неисполнения или ненадлежащего выполнения обязательств по договору, а также в процессе оказания услуг. Исполнитель должен обеспечить своих представителей, осуществляющих обслуживание, необходимой контрольно-измерительной аппаратурой, оборудованием, инструментами и расходными материалами для локализации и устранения аварийных ситуаций.

Срок гарантий на оказанные услуги – 12 месяцев со дня подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.

4.2. При обследовании внутриплощадочных сетей канализации, производятся следующие услуги:

- оценка технического состояния внутриплощадочных сетей канализации;

-выбор и обоснование применения технологий ремонта внутриплощадочных сетей канализации;

- оценка затрат на производство ремонтных работ;

4.3. Очистка (промывка) внутриплощадочных сетей канализации.

4.3.1. Описание услуг по прочистке трубопроводов:

Целью оказания услуг по очистке трубопроводов внутриплощадочных сетей канализации является восстановление пропускной способности и обеспечение доступа инспекционного оборудования к любой точке сечения на всей протяженности трубопроводной системы. Очистка производится поэтапно (участками от колодца к колодцу).

В результате очистки должны быть удалены все отложения и загрязнения на стенках и лотковой части канализационных колодцев, донной части трубопроводов. Все сечение трубопровода должно быть вымыто. Количество циклов промывки зависит от загрязненности трубопровода. Результат очистки – восстановление функциональных свойств трубопроводов.

В обязательном порядке при отчистке трубопроводов использовать следующий методы:

- механическая отчистка (очистка трубопровода производится с помощью специальных ершей с металлическими и резиновыми вставками, которые посредством лебедки несколько раз протягиваются через существующую трубу до полной ее очистки и уничтожения инкрустации и отложений.)

- гидродинамическая отчистка (отчистка с использованием роторных форсунок для очистки стенок труб боковыми вращающимися струями, а также для разрушения твердых включений (корней, цементных образований) в трубах вращающимся ротором с ударными «молотками», цепями и ножами с дополнительным оборудованием для больших диаметров трубопровода.

- Термическая обработка (При наличии обильных жирных и вязких отложений, нагрев воды)

- Химическая обработка (с использованием различного рода химических реагентов, а также, при необходимости, с задействованием спецоборудования или спецмашин)

Перед началом телевизионного обследования должна быть выполнена промывка трубопроводов с целью удаления загрязнений из трубопровода.

4.3.2. Требования к технологическому оборудованию для прочистки трубопроводов:

Используемая для прочистки трубопроводов спецтехника должна обеспечивать:

- подачу воды для цепочных каруселей – от 100 л/мин (мин. давление – 100 атм.)

- подачу воды для форсунок – 180 – 230 л/мин (давление 140 – 160 атм.).

- Применяемые технологии и оборудование должны быть сертифицированы и иметь все соответствующие разрешительные документы.

- Наличие кавитационных насадок для прочистки трубопроводов, гидрооборудования, работающих под давлением.

- Гидродинамическую и механическую прочистку производить методами, не приводящими к разрушению трубопровода. В случае необходимости разгерметизации трубопровода произвести его последующее восстановление собственными силами и материалами. При обнаружении мест разрушений или повреждённых участков трубопровода своевременно докладывать заказчику.

Подача воды и давление струи должны регулироваться в зависимости от состояния трубопровода.

4.3.3. Требования к оказанию услуг:

Откачка иловых отложений и отложений жироуловителей производить илососами объемом цистерн 8 м3 с длинного шланга не менее 50 метров. Вывоз отходов осуществлять на соответствующий полигон, при наличии лицензии на деятельность по сбору, транспортировке, обезвреживанию и размещению отходов 1-4 класса опасности (отразить в составе заявки), с предоставлением документов об утилизации в соответствии с Федеральным законом N 458-ФЗ (ред от 29.12.2015) "О внесении изменений в Федеральный закон "Об отходах производства и потребления", отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации"

Весь осадок, мусор, загрязнения, образуемый при промывке, вывозить немедленно, без складирования на газонах, тротуарах или проезжей части;

Обеспечивать своевременную уборку мест оказания услуг, организовывать мероприятия по безопасному движению пешеходов и автотранспорта в местах оказываемых услуг, установку предупреждающих знаков при оказании услуг на проезжей части. При оказании услуг необходимо использовать защитные средства, при нахождении на проезжей части - сигнальные жилеты со световозвращающими элементами.

На специализированной технике, используемой при оказании услуг, должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цветов.

Места оказания услуг, а также неработающие дорожные машины, специальная техника, строительные материалы, конструкции, которые не могут быть убраны за пределы дороги, должны быть обозначены соответствующими дорожными знаками, указывающими направление движения, и ограждающими устройствами, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости - дополнительно красными или желтыми сигнальными огнями

Использовать свои энергетические ресурсы для обеспечения работы машин, механизмов и инструментов;

Услуги, выполняемые непосредственно в колодцах должны соответствовать требованиям, сотрудники, работающие внутри колодца должны иметь средства индивидуальной защиты.

4.3.4. Требования к персоналу оказание услуг по прочистке трубопроводов

Персонал, задействованный при очистке внутриплощадочных сетей канализации должен обладать необходимыми профессиональными знаниями.

Опыт работы с оборудованием должен составлять не менее 1 года.

Оказание услуг производится в соответствии с требованиями СНиП (СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»), МДК 3-02.2001 «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», ВСН, ТР пожарной безопасности, охраны труда, прочих норм и Правил.

Рабочие оказывают услуги в спецодежде, спецобуви, средствах индивидуальной защиты единого образца (типа), в соответствии с нормами выдачи утвержденными Минтруда России.

4.4. ТВ-обследование внутриплощадочных сетей канализации (при необходимости).

4.4.1. Требования к технологическому оборудованию для оказания услуг по ТВ-обследованию:

Оборудование, используемое при проведении ТВ-обследования должно обладать характеристиками, позволяющими:

- Отображать трещины

- Передавать изображения без искажения геометрической формы объекта.

- Регистрировать без искажений структуру внутренней поверхности трубопровода

- Качественно, без искажений, передавать изображения корней, отложений, уплотнений и примыканий.

4.4.2. Требования к технической документации:

Отчеты о результатах обследования в бумажном и электронном виде.

5. Порядок формирования цены.

В стоимость услуг включена аренда оборудования, стоимость материалов, транспортные расходы, страхование, утилизация и иные расходы Исполнителя.

6. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг

Оплата оказанных Исполнителем услуг, осуществляется после подписания сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 90 (девяносто) календарных дней после получения Заказчиком счета, счета-фактуры путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

7. Срок оказания услуг.

7.1. Оказание услуг: с даты заключения договора на срок 12 месяцев.

7.2. Оказание услуг, при аварийных ситуациях, выполняются в течение 1-3-х часов с получения заявки от Заказчика.

7.3. Прочистка внешних канализационных сетей выполняется 1 раз в год по согласованию с    Заказчиком, утилизация ЖБО с предоставлением справки осуществляется по заявкам Заказчика.

7.4. Откачка, вывоз и утилизация отходов систем канализации и очистка колодцев – по необходимости, согласовывается с Заказчиком.

7.5. Видеодиагностика труб – по заявке Заказчика.

8. Объем оказываемых услуг:

| №п/п | Наименование оказываемых услуг | Ед. измерения | Кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прочистка систем канализации ду=150-200мм ( Прочистка трубопровода канализации механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин) | п.м | 1050 | 1 раз в год (по заявке) |
| 2 | Очистка колодцев (Прочистка колодцев канализации от мелкого мусора, наносных и иловых отложений механическим и/или гидродинамическим методом с помощью специализированных гидравлических машин. Глубина колодцев от 4 до 8 метров | шт | 29 | По заявке |
| 3 | Откачка и вывоз шлама (ЖБО) за территорию (в том числе утилизация мелкого мусора, наносных отложений и иловых осадков) | Куб.м. | 10 | По заявке |
| 4 | Видеодиагностика труб | п.м. | 100 | По заявке |
| 5 | Аварийно-восстановительные работы (устранение засоров и восстановление пропускной способности канализационных сетей) | п.м | 500 | По заявке |