Техническое задание

к извещению № 384-25100109002

о закупке посредством динамического ценового запроса в Электронном магазине на право заключения договора на оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию 2х дизель-генераторных установок (ДГУ) в 2025 году

Заказчик:  Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Иркутск»  (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск»).

Место нахождения заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Почтовый адрес заказчика: 664005 г. Иркутск,  ул. Боткина, 10

Адрес электронной почты: referent_1@dkb.irk.ru

Контактное лицо: Черкашин М.С.  тел. (83952) 638-503.

Номер контактного телефона (приемная директора): тел. (8-3952)-63-85-40  факс: 8-3952-63-88-50.

1.Предмет динамического ценового запроса: оказание услуг по ежемесячному техническому обслуживанию 2х дизель-генераторных установок (ДГУ) (таблица №1).

Источник финансирования: средства, полученные от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск».

2. Начальная (максимальная) цена (с учетом всех налогов и сборов): 301 200 (триста одна тысяча двести) рублей 00 копеек.

3.Стоимость договора включает: стоимость услуг по договору включает в себя помимо стоимости услуг по техническому обслуживанию 2х дизель-генераторных установок (ДГУ), компенсацию издержек Исполнителя (в том числе стоимость расходных материалов), накладные и плановые расходы), транспортные расходы, расходы на заработную плату, страхование, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи).

Договор заключается по цене, предложенной победителем закупки. Если предмет закупки облагается НДС в соответствии с положениями НК РФ, а победитель закупки применяет упрощенную систему налогообложения, цена договора на сумму НДС не уменьшается.

4.Требования к оказываемым услугам: указаны в Техническом задании (таблица 2).

5.Сроки оказания услуг.

5.1.	Сроки оказания услуг: Начало оказания услуг – с 01.01.2025г.

Окончание оказания услуг – по 31.12.2025г

5.2.	Сроки оказания услуг могут быть изменены на основании дополнительного соглашения Сторон, оформленного в письменном виде и подписанного уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.Место оказания услуг: г. Иркутск,  ул. Боткина, 10; ул. Академика Образцова, д. 27

7.Форма, сроки и порядок оплаты.

Оплата услуг производится в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты оказания Услуг и получения Заказчиком подписанного со стороны Исполнителя оригинального комплекта документов: счета на оплату, счет-фактуры, Актов сдачи-приемки оказанных услуг (2 экз.), при условии отсутствия замечаний к качеству оказанных услуг.

8. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров.

8.1.	Лицензии на оказание услуг/выполнение работ.

9. Договор вступает в силу после оригинальной подписи директора ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Иркутск» Семенищевой Е.А. на бумажном носителе.

Таблица №1

Техническое задание

Комплексное техническое обслуживание, направленное на обеспечение бесперебойной работы оборудования дизель-генераторной установки (далее - ДГУ), а также устранение неисправностей, возникших в период оказания услуг. Система технического обслуживания состоит из регламентного обслуживания ДГУ в соответствии с п. 2 Приложения 1, и круглосуточного аварийно-технического обслуживания, которое проводится в целях постоянного поддержания технически исправного состояния и восстановления работоспособности оборудования ДГУ.

1. Перечень оборудования.

Перечень оборудования ДГУ определен в п. 1 Приложения 1

- Порядок оказания услуг.

2.1.Исполнитель обязан соблюдать действующий у Заказчика внутриобъектовый режим, согласовать с Заказчиком сроки проведения технического обслуживания оборудования с учётом загрузки оборудования и внутрипроизводственных графиков. Исполнитель направляет специалистов для оказания услуг по техническому обслуживанию в согласованные с Заказчиком сроки.

2.2.Оказание услуг по техническому обслуживанию сопровождается записью в журнале технического обслуживания, хранящемся у Заказчика. Исполнитель предоставляет Заказчику подробную письменную информацию о выявленных неисправностях в инженерных системах, отчет о состоянии оборудования (предоставляется вместе с актом сдачи-приемки Услуг).

2.3.После оказания услуг по техническому обслуживанию настройка, пуск и ввод в штатный режим эксплуатации производится Исполнителем в присутствии представителя Заказчика, и сопровождается оформлением акта сдачи-приемки Услуг и отметкой в Журнале технического обслуживания.

2.4.Стоимость расходных материалов (указанных в п. 3 Приложения 1) и используемых при оказании услуг, входит в цену Контракта.

2.5.Исполнитель обязан соблюдать конфиденциальность любой информации Заказчика, к которой имеет доступ в связи с обеспечением технического обслуживания оборудования и инженерных систем.

2.6Исполнитель своевременно информирует Заказчика о введении новых норм и правил, инструкций, связанных с эксплуатацией оборудования.

2.7.В случае необходимости, Исполнитель производит инструктаж один раз в год, одному сотруднику Заказчика по вопросам эксплуатации и обслуживания оборудования.

3.Аварийно-техническое обслуживание.

Исполнитель обеспечивает своевременную реакцию на поступающие вызовы, в случае возникновения аварийных ситуаций (пропадании питания потребителей, неисправности ДГУ) в течении 3-х часов с момента поступления звонка от Заказчика, для устранения аварии.

4.Требования к безопасности:

4.1.Исполнитель обеспечивает безопасность жизни и здоровья, а также иным требования безопасности, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.При оказании услуг по техническому обслуживанию ДГУ Исполнитель должен соблюдать требования безопасности, установленные согласно «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (далее ПОТЭУ), «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП), «Правилами устройства электроустановок» (далее ПУЭ).

4.3.При оказании услуг Исполнитель должен использовать сертифицированное оборудование, расходные материалы должны соответствовать инструкции производителя оборудования.

4.,4.Периферийные устройства, используемые при эксплуатации и техническом обслуживании ДГУ, должны быть подключены работником Исполнителя к защитному заземлению, выполненному по требованию ПУЭ.

4.5.При оказании услуги по техническому обслуживанию при необходимости отключения технических средств ДГУ, отключение производит Исполнитель по согласованию и в присутствии Заказчика.

5.Ответственность Исполнителя:

5.1.В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации Исполнитель несет ответственность:

- за соблюдение техники безопасности и правил пожарной безопасности при оказании услуг;

- за соблюдение санитарных норм и правил при оказании услуг;

- Исполнитель несет полную материальную ответственность по возмещению убытков Заказчика в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вплоть до расторжения Государственного контракта с выплатой неустойки Исполнителем.

6.Требования к качеству услуг:

Оказать услуги качественно, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящей Спецификацией, в соответствии с регламентом работ по техническому обслуживанию системы ДГУ (п. 2 Приложения 1).

7.Требования к экологическим параметрам услуг:

7.1.Исполнитель обязан соблюдать требования законодательства Российской Федерации по охране окружающей среды при оказании услуг.

7.2.Утилизация отработанных расходных материалов проводится силами и за счет Исполнителя, при этом цена Контракта включает в себя стоимость утилизации отработанных материалов.

8.Гарантийные обязательства:

8.1.Гарантийный срок на оказанные услуги составляет 6 месяцев с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки Услуг.

8.2.Срок устранения недостатков или замены расходных материалов, в пределах гарантийного срока, составляет 30 календарных дней с момента извещения Исполнителя об обнаруженных дефектах (неисправностях).

Приложение 2

Регламент на оказание услуг по техническому обслуживанию системы гарантированного и бесперебойного электропитания.

- Перечень оборудования

| Наименование | Количество |
| --- | --- |
| Дизельный генератор SDMO J275K 275 кВА | 2 |

- Регламент оказания услуг по техническому обслуживанию дизельного генератора SDMO J275K 275 кВА

| Наименование работ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Внешний осмотр дизель генератора на предмет наличия подтеканий | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня охлаждающей жидкости, при необходимости долив | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня и плотности электролита аккумуляторной батареи, а также напряжения на ее клеммах | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка натяжения ремней вентилятора и зарядного генератора, при необходимости регулировка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка уровня масла по щупу и, при необходимости, доливка его в картер дизеля | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка датчика загрязнения воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка частоты вращения двигателя на холостом ходу и регулировка ее при необходимости | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка давления масла в системе смазки, при необходимости устранение неисправностей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка точности и пределы автоматического регулирования напряжения, при необходимости устранение неисправностей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Запуск на номинальную нагрузку и «прожиг» двигателя | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка воздушной всасывающей системы на загрязнение, при необходимости устранение неисправностей. | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + | - | + |
| Замена фильтрующего элемента топливного фильтра (раз в год или через 500 часов работы) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Замена масла и масляных фильтров (раз в год или через 500 часов работы) | - | - | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| Устранение подтеканий в наружных соединениях топливной системы, системы смазки и охлаждения. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка и затяжка всех спускных и контрольных пробок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Очистка наконечников топливных форсунок в случае загрязнения выхлопа. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Проверка сохранности электромонтажа ДГУ и связанного оборудования, удаление пыли и грязи из щита управления, генератора и всей аппаратуры | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка и при необходимости, устранение неисправности зажимов и контактов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка исправности заземляющего устройства и качества заземления оборудования, при необходимости устранение неисправностей. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка качества функционирования AVR генератора, при необходимости устранение неисправностей. | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Проверка точности показаний электроизмерительных приборов по контрольным приборам класса точности не ниже 1,0 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Замена антифриза в системе охлаждения с ее промывкой чистой водой (раз в два года или через 2000 часов работы) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Работы, выполняемые при первом обслуживание Подрядчиком и каждые 2000 часов наработки (кроме предыдущих операций):

-проверка состояния форсунок, при необходимости устранение неисправностей;

-очистка клапана сапуна;

-проверка состояния и очистка рабочего колеса и корпуса турбокомпрессора;

-проверка генератора, зарядного устройства, панель управления (стартера, и т.д.), при необходимости устранение неисправностей;

-контроль затяжки и надежности всех электрических соединений;

-контроль затяжки всех крепежных гаек, болтов и соединений двигателя и генератора;

-проверка электрического сопротивления и очистка от пыли обмоток генератора;

- Перечень расходных материалов

| № п/п | Наименование расходных материалов | Характеристика | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Моторное масло | Синтетическое масло для дизельных двигателей. Масло рассчитано на эксплуатацию двигателя при температуре окружающего воздуха в диапазоне не ниже -18оС и не выше 40оС. Вязкость масла SAE 10W-30 Температура вспышки, оС 222 Температура застывания, оС -36 Вязкость при 40оС, сСт 76 Вязкость при 100оС, сСТ 11,5 Индекс вязкости 145 Содержание сульфатного зольного остатка, масс. % 1,3 Щелочное число 11,3 Содержание цинка, масс. % 0,146 Плотность при 16 оС: 31,3 | Дизельный генератор SDMO J275K 275 кВА | л | 64 |
| 3 | Аккумулятор | Тип: 6CT-190 - полярность: обратная - тип клемм: большие (Europ) - емкость: 190Ач - напряжение: 12 В | Дизельный генератор SDMO J275K 275 кВА | шт. | 2 |
| 4 | Топливный фильтр | Согласно паспорту и инструкции производителя | Дизельный генератор SDMO J275K 275 кВА | комплект | 2 |
| 5 | Масляный фильтр | Согласно паспорту и инструкции производителя | Дизельный генератор SDMO J275K 275 кВА | комплект | 2 |

Техническое обслуживание  оборудования  осуществляется в процессе нормальной эксплуатации без планируемых перерывов в его работе, связанных с остановкой производства, с периодичностью 1 раз в месяц.

Процедура проведения динамического ценового запроса проводится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД» №ЦДЗ-18 от «05» марта 2021 г., размещенного на сайте Заказчика irkutsk.rzd-medicine.ru