**Приложение №1**

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по техническому обслуживанию, ремонту, освидетельствованию,

перезарядке, утилизации огнетушителей

**1. Перечень огнетушителей, подлежащих обслуживанию**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Единица измерения | Количество |
| 1. | Огнетушитель порошковый | шт. | 198 |
| 2. | Огнетушитель углекислотный | шт. | 198 |
| ИТОГО: | шт. | 396 |

**2. Требования к оказанию услуг**:

Подвергнуть испытанию на прочность корпуса и узлы огнетушителей.

Очистить корпуса огнетушителей от осадков огнетушащего вещества.

Провести внешний и внутренний осмотры огнетушителей.

Провести гидравлическое испытание на прочность и пневматические испытания на герметичность корпусов огнетушителей, пусковых головок, шлангов и запорных устройств.

Провести испытания углекислотных огнетушителей гидростатическим давлением в соответствии с требованиями правил.

После успешного завершения испытаний осуществить просушку, покраску (в случае необходимости) и зарядку огнетушащим веществом огнетушителей.

Огнетушители или отдельные узлы, не выдержавшие гидравлического испытания на прочность, выбраковываются.

По огнетушителям, признанным неисправными, составляется техническое заключение и, после проведения процедуры списания Заказчиком, огнетушители утилизируются.

О проведенной перезарядке произвести отметки в паспортах огнетушителей.

На огнетушитель после перезарядки устанавливается пломба установленного образца в соответствии с требованиями, установленными Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «О правилах противопожарного режима в Российской федерации».

**3. Место оказания услуг:**

Доставка огнетушителей до места оказания услуг и обратно осуществляется силами и средствами Исполнителя по заявке Заказчика с адреса: город Хабаровск, улица Воронежская, 49.

Сбор огнетушителей для технического обслуживания освидетельствование производится транспортом Исполнителя.

**4. Гарантийные обязательства:**

Гарантийный срок на оказанные услуги – 12 месяцев с момента подписания Заказчиком документа о приемке.

**5. Сроки оказания услуг:** 12 месяцев с момента подписания настоящего Договора.

**6. Требования по соблюдению российского законодательства при выполнении работ по перезарядке порошковых огнетушителей:**

 - Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

 - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

 - Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;

 **-** Приказ МЧС РФ от 25.03.2009 №179 **«**Об утверждении свода правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».

Специалист гражданской обороны 1 категории С.В. Еременко