Техническое задание

к Извещению 24160109255

1. Предмет запроса котировок: Выполнение работ по организации системы усиления сотовой связи стандарта 2G/3G/4G для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко». Характеристики и перечень раб: согласно таблице №1.

2. Стоимость договора включает: накладные и плановые расходы Подрядчика, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи. Стоимость оборудования, запасных частей, расходных материалов входит в стоимость работ и отдельной строкой не выделяется.

3. Требования: Гарантийный срок на услуги по монтажу составляет 24 месяца, исчисляется с даты подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных работ.

4. Срок оказания услуг: оказание услуг по монтажу должны быть исполнены Подрядчиком в течение 7 (Семи) календарных дней с даты заключения Договора и направления Заказчиком уведомления о готовности площадки для монтажа.

5. Место выполнения работ: 109386, Россия, Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.

6. Стоимость и порядок оплаты работ: В течение 30 (Тридцати) банковских дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Подрядчика: счета на оплату с указанием даты и номера настоящего договора, актов сдачи-приемки выполненных работ с указанием даты и номера настоящего договора (2 экз.), счет – фактуру с указанием даты и номера настоящего договора (при наличии).

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 7.1. Ценовое предложение 7.3. Требования к выполнению работ

Таблица №1

Характеристики и перечень работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ УСИЛЕНИЯ СОТОВОЙ СВЯЗИ

СТАНДАРТА 2G/3G/4G НА ОБЪЕКТЕ

| № | Перечень основных данных и требований | Данные по объекту обследования |
| --- | --- | --- |
|  | Стадийность разработки | Рабочая документация |
|  | Нормативные документы | Работы (услуги) должны выполняться в строгом соответствии с требованиями следующих нормативных документов: - Градостроительный кодекс Российской Федерации (введен в действие Федеральным законом от 29.12.2004 № 190-ФЗ); - СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования» - СП 76.13330.2012 «Электротехнические устройства» - ВСН 60-89 «Устройства связи сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий Нормы проектирования» - рекомендации и инструкций предприятий-изготовителей оборудования - Иная нормативная документация. |
|  | Этажность здания, наличие тех. подполья, чердака, подвала, мансарды, цокольного этажа | Этажность зданий надземной части 2 этажа |
|  | Основная характеристика строительных конструкций | С монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.). материал перекрытий - монолитный железобетон. |
|  | Общие указания | Организация системы усиления сотовой связи стандарта GSM/2G/HSPA/3G/LTE/4G должна обеспечивать устойчивый прием сигналов сотовой связи на абонентских устройствах в зонах: - места общего пользования, - холлы, кабинеты |
|  | Указания по установке и монтажу оборудования | Наружная антенна, направленная на базовую станцию, устанавливается на крыше или на стене здания в месте, обеспечивающем наилучшую «радиовидимость» ближайшей базовой станции сотовой сети. Часто на месте установки отсутствует прямая видимость антенн базовой станции, поэтому ориентация наружной антенны не всегда совпадает с направлением на базовую станцию: ретранслятор работает по сигналу, отраженному от ближайших зданий, металлических конструкций и крыш домов. Предварительный выбор места установки осуществляется при проведении предварительного обследования с осуществлением замеров уровня сигналов с использованием анализатора спектра, подключенного к внешней антенне. В случае работы на открытой местности антенна, направленная к абонентам, устанавливается на крыше, стене здания или в другом удобном месте и ориентируется в направлении зоны обслуживания. В случае работы внутри здания абонентские антенны устанавливаются на стенах или на потолках помещений в местах, обеспечивающих наименьшую длину кабелей разводки ВЧ сигнала и удаленность абонентских телефонов от антенн на расстояние не менее 1м во избежание перегрузки ретранслятора. Антенны ориентируются с целью наилучшего покрытия помещения. Наилучшее расположение панельных антенн – горизонтально около плинтуса или потолка, для потолочных антенн – в центре потолка. Для нормальной работы ретранслятора должна обеспечиваться максимально возможная электромагнитная экранировка между антеннами с учетом затухания в подводящих кабелях. Уровень экранировки должен быть как минимум на 20 дБ больше, чем установленное усиление ретранслятора. Длина кабеля между выходом ретранслятора и антенной, должна быть минимальной для получения наибольшего радиуса зоны покрытия. В случаях, когда неизбежно получается большая длина кабеля, например, из-за особенностей планировки помещений или из-за требований к фасаду здания, следует выбирать марку кабеля с меньшими потерями, по крайней мере, для его наибольшей (магистральной) части. При монтаже ретранслятора следует добиваться свободного прохождения охлаждающего воздуха между пластинами радиатора. Нельзя устанавливать ретранслятор в замкнутом пространстве (например, внутри шкафов или в закрываемых нишах с малым объемом воздуха), а также вблизи отопительных приборов, т.к. это может привести к его перегреву и выходу из строя. - Подрядчик несет ответственность перед контролирующими, надзорными органами за установленное Оборудование, в том числе самостоятельно получает все разрешения и согласования, необходимые и обязательные для осуществления работы Оборудования, установленного Подрядчиком, если в соответствии с ФЗ №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи» и законодательством РФ требуется получения таких разрешений и согласований. - В случае возникновения штрафных санкций от надзорных органов, ставших следствием работы Оборудования, установленного Подрядчиком, если такое работа такого Оборудования нарушает требования Решения Государственной комиссии по радиочастотам при Минкомсвязи России от 19.12.2012 № 12-16-02, ФЗ №126-ФЗ от 07.07.2003 «О связи» и иные требования законодательства РФ Подрядчик обязуется возместить их Заказчику за свой счет в течение пяти рабочих дней с даты получения соответствующего требования от Заказчика с приложением документов, подтверждающих наложение указанных санкций. В случае не возмещения Подрядчиком Заказчику понесенных расходов, Заказчик вправе начислить неустойку в размере 5% от суммы задолженности за каждый день неоплаты с первого дня наложения на Заказчика штрафных санкций. |
|  | Предварительное обследование | В целях определения зон устойчивого приема, необходимо провести предварительное обследование с замерами уровня сигнала. Результатом проведения предварительного обследования являются: - определение мест установки оборудования, - определение мест прокладки кабеля, - определение мест подключения к электропитанию. |
|  | Разработка проектной документации стадии РД по результатам обследования | Результатом обследования является разработанный проект, включающий в себя: - поэтажные планы с местами установки оборудования и местами прокладки кабельных трасс, - спецификация применяемого оборудования, - пояснительная записка, - рекомендации по монтажу и наладке системы (если необходимо). |
|  | Обязанности Исполнителя | Исполнитель обязан соблюдать нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство об охране труда, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ, как в отношении механизмов (всех видов спецтехники, машин, приборов, оборудования, временных и передвижных источников тепла и энергии, инструментов, инвентаря и всякого рода оснастки и т.п.), используемых при оказании услуг, так и в отношении физических лиц. Нести ответственность за соблюдение требований, соответствующих СНиП, ГОСТов и ТУ, действующих на территории РФ; - Подрядчик должен обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной безопасности, охране труда, электробезопасности, пожарной безопасности объекта, на котором выполняются работы; - Соблюдать требования внутренних нормативных документов Заказчика |
|  | Требования к оборудованию | 1.1.1.Техническая документация изделия полностью на русском языке. 1.2.1 Протоколы: ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования" ГОСТ IEC 60065-2013, ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств" 1.2.2 Сертификаты: Сертификат соответствия о правилах применения базовых станций и ретрансляторов сетей подвижной радиотелефонной связи. Часть VI, V, II. Сертификат ЕАС 1.2.3 Условия эксплуатации 1.2.3.1 Климатическое исполнение и категория размещения устройств - УХЛ 2-3 по ГОСТ 15150. Допускается изготавливать устройства в другом климатическом исполнении по согласованию заказчиком. 1.2.3.2 Условия эксплуатации устройств: - температура окружающего воздуха: 1) Ретранслятор, усилитель подвижной радиотелефонной связи - от минус от минус 25°С до плюс 55°С; - тип атмосферы по содержанию коррозионных агентов - II по ГОСТ 15150; - высота над уровнем моря - не более 2000 м; - влажность воздуха при плюс 25 ºС - не более 80 %; - атмосферное давление - 84...106,7 кПа; - окружающая среда должна быть невзрывоопасной, не содержащей токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию, а также щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металлов. 1.2.3.3 Общие требования по устойчивости к механическим и климатическим воздействиям - по ГОСТ 25467, ГОСТ 15543.1 и ГОСТ 17516.1. 1.2.3.4 Устройство в упаковке для транспортирования должно выдерживать условия транспортирования транспортную тряску с числом ударов в минуту от 80 до 120 и продолжительностью воздействия 1 ч. 1.2.3.5 При использовании в иных условиях, устройства должны отвечать техническим требованиям и требованиям по безопасности, устанавливаемым для этих условий. 1.2.4 Функциональные требования 1.2.4.1 Устройства должны обеспечивать расширения покрытия сигнала сотовой связи стандарта GSM (функционировать как повторители и усилители GSM сигнала). 1.2.4.2 Устройства должны обеспечивать совместимость для применения по следующим стандартам передачи данных: GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G), UMTS2100 (3G), LTE2600 (4G). 1.2.4.3 Устройства должны обеспечивать автоматическую и ручную регулировку диапазона усиления сигнала сотовой связи. 1.2.4.4 Устройства должны обеспечивать сохранение пользовательских настроек (алгоритма выполнения команд) при помощи программного интерфейса или с помощью органов управления. 1.2.4.5 Управление рабочими режимами устройства должно быть реализовано за счет применения средств автоматики (микроконтроллера). 1.2.4.6 Устройства должны иметь интерфейс USB для подключения к ПК, для настройки параметров и контроля состояния компонентов. 1.2.4.7 Устройства должны обеспечивать возможность сменной работы с учетом проведения технического обслуживания. Устройства по согласованию с заказчиком должно обеспечивать непрерывную круглосуточную работу с перерывами для выполнения плановых профилактических и регламентных работ. 1.2.4.8 Увеличение функциональных возможностей устройства может осуществляться как за счет установки дополнительных устройств (внутренних или внешних), так и за счет применения нового программного обеспечения. 1.2.4.9 Устройства нормально функционировать с любым совместимым оборудованием. 1.2.4.10 Устройства должны нормально функционировать при условии замены однотипных составных частей. Общие требования к конструктивной совместимости - по ГОСТ Р 50044. 1.2.5 Требования к конструкции 1.2.5.1 Конструктивное исполнение устройств должно обеспечивать минимальное время подготовки к работе и максимальное удобство их технического обслуживания. 1.2.5.2 Конструкция составных частей должна предотвращать возможность их неправильной сборки. Соединяемые механические детали устройства должны быть плотно соединены друг с другом без зазоров. Конструкция устройства должна обеспечивать оптимальное использование типовых и повторно применяемых конструктивных решений, рационально ограниченную номенклатуру изделий, марок и сортамента материалов. 1.2.5.3 Составные части устройства, включая корпус, изготавливаются из материалов, способных выдержать механические, электрические и тепловые нагрузки, а также коррозионные воздействия при условиях нормальной эксплуатации. 1.2.5.4 Конструкция устройства должна отвечать требованиям технологичности, надежности в течение установленного в эксплуатационной документации срока службы, и обеспечивать безопасность при изготовлении, монтаже и эксплуатации, предусматривать возможность проверки технического состояния. 1.2.5.5 Конструктивное исполнение функциональных составных частей устройства должно характеризоваться типовыми решениями в отношении сборки, расположения и крепления комплектующих узлов и блоков. 1.2.5.6 Схема размещения и закрепления частей устройства - в соответствии с конструкторской документацией. 1.2.5.7 Поверхности устройства не должны иметь зазубрин, заусенец, трещин, острых кромок, а также раковин и механических повреждений, снижающих прочность, эксплуатационные качества и ухудшающих внешний вид устройства; кабели должны закрепляться неподвижно и прочно. Острые кромки деталей, обработанных механическим способом, должны быть притуплены. 1.2.5.8 Корпус устройства должен защищать внутренние компоненты устройства от внешнего воздействия и механических повреждений, поддерживать необходимый температурный режим внутри. Корпус устройства должен обладать соответствующими габаритными размерами для размещения всех компонентов устройства в соответствии с конструкторской документацией. 1.2.5.9 Включение питания устройства должно осуществляться кнопкой с комфортным тактильным эффектом, расположенной так, чтобы исключить ее случайное нажатие и в тоже время обеспечить включение устройства. 1.2.5.10 Индикатор, сигнализирующий о включении устройства, должен быть размещен в месте, обеспечивающем его видимость. 1.2.6 Требования к покрытиям и защите от коррозии 1.2.6.1 Защита от коррозии должна обеспечиваться применением соответствующих материалов или нанесением на незащищенную поверхность защитных покрытий. 1.2.6.2 Наружные поверхности устройства, выполненные из коррозионностойких материалов должны быть очищены от ржавчины, окалины, жировых пятен, загрязнений, и должны иметь покрытие, соответствующее группам условий эксплуатации по ГОСТ 9.104, класс не ниже VI по ГОСТ 9.032. 1.2.6.3 Части устройства, качество их механической обработки, однородность окрашивания, четкость наносимых надписей должны соответствовать утвержденному образцу-эталону или конструкторской документации. 1.2.6.4 Цвет защитно-декоративного покрытия элементов устройства - в соответствии с конструкторской документацией. Оттенки цвета не регламентируются. 1.2.6.5 Подготовка поверхностей перед окраской - по ГОСТ 9.402 и ГОСТ 9.401. 1.2.6.6 Не допускается отслаивание покрытия, набухание, пузырение, образование подпленочной коррозии, раковины, поры и другие виды дефектов, не оговоренные в конструкторской документации. 1.2.7 Требования к программному обеспечению 1.2.7.1 Для устройства должна быть предусмотрена система автоматического регулирования и контроля алгоритмов функционирования основанная на аппаратно-программном уровне (микроконтроллер). 1.2.7.2 Программное обеспечение (ПО) должно разрабатываться в соответствии с техническим заданием на устройство, при его наличии, с учетом требований ГОСТ 34.601 и ГОСТ 19.101, и соответствовать конструкторской документации. 1.2.7.3 Основными документами, регламентирующими разработку ПО являются: - техническое задание - по ГОСТ 19.201; - руководство оператора - по ГОСТ 19.505; - руководство программиста - по ГОСТ 19.504; - описание применения - по ГОСТ 19.502. 1.2.8 Требования к электрооборудованию 1.2.8.1 Токоведущие части защищены в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0. Общие требования к электрооборудованию в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60204-1. Заземляющие контакты должны быть промаркированы символами - по ГОСТ 21130. 1.2.8.2 Устройство должно подключаться к сетевой розетке с заземляющим контактом. 1.2.8.3 Проводящие части, контактирующие с защитным заземлением, не должны подвергаться коррозии вследствие электрохимических процессов при всех условиях работы, хранения или транспортирования устройства. 1.2.8.4 Переходное сопротивление между контактом заземления сетевой вилки и заземленной доступной частью (корпусом) должно быть не более 0,1 Ом. 1.2.8.5 Сопротивление изоляции между любым сетевым контактом штепсельной вилки и корпусом, если иного не указано в конструкторской документации, должно быть не менее: - 20 МОм - в нормальных климатических условиях; - 5 МОм - при повышенной температуре; - 2 МОм - в условиях повышенной влажности. 1.2.8.6 Изоляция устройства между любым контактом сетевой вилки и корпусом должна выдерживать испытательное напряжение 1500 В при частоте 50 Гц в течение 1 мин, если иного не указано в конструкторской документации. 1.2.8.7 Установившееся значение входного тока устройства не должно превышать номинального значения более чем на 10%, если иного не указано в конструкторской документации. 1.2.8.8 Устройства должны соответствовать в части электромагнитной совместимости требованиям ТР ТС 020/2011. Количество видов испытаний по электромагнитной совместимости устанавливает изготовитель в конструкторской документации или по согласованию изготовителя с сертифицированной лабораторией, которая будет проводить испытания по электромагнитной совместимости для установления соответствия ТР ТС 020/2011. Допускается испытания проводить - по ГОСТ 32134.1, ГОСТ Р 52459.7, ГОСТ Р 52459.8, ГОСТ 30804.4.2, ГОСТ 30804.6.1, ГОСТ 30804.6.3 и ГОСТ CISPR 24. 1.2.9 Требования к элементам управления 1.2.9.1 Общие требования к элементам управления - согласно ГОСТ 23000. Управляющие элементы должны быть расположены так, чтобы действия для пользователя были безопасны, а устройство защищено от непреднамеренного включения и выключения. 1.2.9.2 Элементы управления устройством должны быть промаркированы символами, указывающими на область управления. Символы и знаки должны быть четкими и легко различимыми. 1.2.10 Требования к соединениям 1.2.10.1 Электрические клеммы и зажимы должны обеспечивать прочное удержание проводов и кабелей; контактные соединения должны исключать вероятность самопроизвольного разъединения (самоотвинчивания). 1.2.10.2 Требования к кабелям (проводам), литым, штампованным и проч. деталям и соединениям - в соответствии с конструкторской документацией. 1.2.11 Показатели надёжности 1.2.11.1 Устройства должны соответствовать требованиям к надежности - по ГОСТ 25359. 1.2.11.2 Конструкция устройств должна быть контроле- и ремонтопригодной, и обеспечивать: - максимальное удобство при эксплуатации и обслуживании; - защиту рабочей зоны устройства от попадания в нее случайных предметов и загрязнений; - техническое обслуживание и ремонт отдельных частей без снятия остальных. 1.2.11.3 В устройствах должны быть установлены комплектующие, срок службы и ресурс которых обеспечивают заданный срок службы. 1.2.11.4 Критерием предельного работоспособного состояния устройства является: - невозможность или технико-экономическая нецелесообразность проведения ремонта, когда его стоимость превышает 60 % стоимости устройства; - начальная стадия нарушения целостности корпусных деталей; - ухудшение внутренних характеристик до предельных состояний, установленных производителем (рост зазоров и износов деталей, изменение формы деталей). 1.2.11.5 Отказами устройства являются: - нарушение его работоспособного состояния, связанное с отказом любой составной части, если при этом для восстановления работоспособного состояния устройства необходимо заменить или отремонтировать какую-либо составную часть; - выход значений контролируемых параметров за пределы допусков, установленных производителем. 1.2.12 Иные параметры, определяющие качество устройств в соответствии с их эксплуатационным назначением, устанавливаются в конструкторской документации, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 1.2.13 Изготовление устройств должно осуществляться средствами, обеспечивающими качественное проведение работ; контроль и испытания производятся в соответствии с конструкторской документацией. |
|  | Испытания | После проведения пусконаладочных работ Исполнитель проводит радиоразведку по факту выполненных работ. |
|  | Требуемая форма и количество передаваемой документации | 1 в электронном виде в формате .pdf |
|  | Дополнительные требования | По письменному согласованию сторон |