## Лист1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по техническому обслуживанию, профилактическому и аварийному ремонту систем медицинского газоснабжения, вакуумной и воздушной станций и газификаторов жидкого кислорода (кислород, закись азота, углекислота) в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» в г. Волгоград» в 2025 году.
1.Наименование услуг: Оказание услуг по техническому обслуживанию, профилактическому и аварийному ремонту оборудования и систем медицинского газоснабжения (кислород, закись азота, углекислота), вакуумной и воздушной станций и газификаторов жидкого кислорода в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» в г. Волгоград» (далее работы).
2. Место оказания услуг:
г. Волгоград, ул. Автотранспортная, 75, площадка организации – сосуды под давлением –здание больницы – главный корпус А, Б с пристройкой
3. Сроки оказания услуг: с 01.02.2025 года по 31.01.2026 года.
3. Общие требования
Техническое обслуживание (режимно-эксплуатационная наладка, регламентные профилактические работы, контроль технического состояния), текущий и аварийный ремонт систем хранения, газификации и централизованной подачи газообразного кислорода, баллонных газоразрядных рамп аварийного кислородоснабжения, закиси азота, углекислоты, сжатого воздуха и вакуума, систем технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей, контрольно-измерительной арматурой и оконечными устройствами представляет собой совокупность организационно - технических положений и мероприятий, необходимых для обеспечения безаварийной подачи медицинских газообразных сред с заданными рабочими параметрами в точки потребления лечебного учреждения в целях качественного проведения лечебно-диагностического процесса.
Техническое обслуживание криогенного и технологического оборудования, и коммуникаций систем медицинского газоснабжения проводится в соответствии с федеральными законами, отраслевыми методическими рекомендациями, регламентами, нормами и правилами действующими на территории РФ и включает следующие основные виды работ:
- обеспечение безаварийной непрерывной подачи газообразных медицинских сред с заданными параметрами, надежной безаварийной работы с заданными параметрами технологического оборудования кислородных криогенных газификационных станций, газоразрядных рамп централизованной подачи кислорода, закиси азота, углекислоты, сжатого воздуха и вакуума, технологических трубопроводов с запорной, запорно-регулирующей и контрольно-измерительной арматурой, включающее:
- текущую регулировку параметров газовых сред;
- аварийный, внеплановый и плановый ремонт системы медицинского газоснабжения.
Комплекс работ по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому ремонту централизованных систем медицинских газов обеспечивает поддержание работоспособности и достижение стабильной безаварийной работы технологического оборудования при его круглосуточной непрерывной эксплуатации Заказчиком.
Исполнитель обеспечивает соблюдение требований нормативных документов в области охраны труда при проведении работ по техническому обслуживанию, текущему, профилактическому и аварийному ремонту систем медицинского газоснабжения.
4. Требования к качеству оказания услуг:
Работы по техническому обслуживанию должны быть выполнены в полном объеме.
Плановые, внеплановые, аварийные ремонты должны проводиться в установленные Заказчиком сроки.
При выполнении работ на территории Заказчика Исполнитель несет ответственность за соблюдение требований Промышленной безопасности, Государственных стандартов, технических условий и регламентов, соблюдение правил охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях.
Работы должны выполняться в соответствии с инструкциями заводов изготовителей, техническими нормативами и правилами, соответствовать требованиям нормативно-правовых документов, принятых на территории РФ, регламентирующих выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, отвечать требованиям качества, а также санитарным правилам и нормам.
Выполнение работ, предусмотренных настоящим Техническим заданием, должно осуществляться в соответствии со следующими нормативными документами:
- «Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями и дополнениями).
«ФНП в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением" (утв. Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15 декабря 2020 года № 536)
Инструкция по визуальному и измерительному контролю (РД 03-606-03)»
- «Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013). Введен с 1 февраля 2014 г».
- «Национальный стандарт Российской Федерации» ГОСТ Р ИСО 7396-1-2011 «Системы трубопроводов медицинских газов», часть 1».
- «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов". Выпуск 67, п. 239,240».
- «СТП 2082 -594-2005 Криогенное оборудование. Методы обезжиривания».
- «ГОСТ 32569-2013 Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ".
- ПУЭ «Правила устройства электроустановок. Издание 7 » утверждены Приказом Минэнерго России от 08.07.2002, № 204.
- ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» утверждены Приказом Минэнерго России от 13.01.2003, № 6.
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
- ГОСТ 30331.1-2013 (IEC 60364-1:2005) «Электроустановки низковольтные. Часть 1. Основные положения, оценка общих характеристик, термины и определения»
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013/МЭК 60364-5-54:2011 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».
- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».
- ГОСТ 12.2.052-81 «Оборудование, работающее с газообразным кислородом. Общие требования безопасности».
- ГОСТ 5583-78 «Кислород газообразный технический и медицинский. Технические условия».
- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление».
СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации зданий..."
- РД 03-19-2007, РД 03-20-2007 (утв. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.01.2007г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору» (с изменениями и дополнениями).
- Правила по охране труда – «Инструкция по охране труда для лиц, обслуживающих кислородные баллоны и кислородное оборудование (утв. заместителем министра здравоохранения СССР 14 сентября 1985г.).
Исполнитель обязан иметь и предоставить надлежащим образом заверенные копии и оригиналы документов (свидетельства, сертификаты и т.д.), подтверждающие соответствие требованиям законодательства на выполнение работ, являющихся предметом данного Технического задания, в т.ч.:
- Аттестационные, квалификационные удостоверения, свидетельства персонала и протоколы аттестационных комиссий и их копии:
- по промышленной безопасности,
- по оборудованию, работающему под давлением;
- по пожарно-техническому минимуму;
- по электробезопасности до 1000 (В);
- копию приказа о назначении ответственного представителя Исполнителя на объекте, с указанием номера телефона.
- копию приказа о создании аварийной службы.
Все материалы, изделия и оборудование, используемые при выполнении работ, должны быть разрешены для применения в лечебных учреждениях, иметь сертификаты соответствия (гигиенические и пожарной безопасности).
Материалы и заменяемые запасные части, узлы и детали должны быть оригинальными, новыми, не восстановленными, без брака, готовые к эксплуатации, иметь дату выпуска не ранее 2022 г. и свободными от прав третьих лиц.
5. Гарантия своевременности оказания услуг:
Услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны выполняться своевременно и в соответствии с данным Техническим заданием и заявками Заказчика.
Исполнитель обязан иметь круглосуточную аварийно-эксплуатационную службу для эффективного оказания услуг по устранению последствий при возникновении аварийных ситуаций на объекте.
В случае возникновения аварийной ситуации, аварийная бригада Исполнителя должна прибыть по адресу Заказчика в течение 1 часа.
Исполнитель должен предоставлять гарантию на ремонтно-профилактические, внеплановые, аварийные работы не менее 12 месяцев.
В случае некачественного оказания услуг, в гарантийный период (в том числе после окончания действия Контракта) устранение недостатков должно производиться силами и за счет Исполнителя.
6.Требования к порядку оказания услуг:
Работы осуществляются в условиях действующего лечебного учреждения, без остановки лечебного процесса.
Время выполнения планово-профилактических, внеплановых и аварийных ремонтных работ должно согласовываться с Заказчиком.
Исполнителю необходимо обеспечить соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика.
Ответственность за соблюдение правил промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и соблюдение санитарно-гигиенического режима в зоне выполнения работ возлагается на Исполнителя, который своим приказом назначает ответственных за выполнение работ лиц. Копия приказа передаётся Заказчику Исполнителем перед началом выполнения работ.
Исполнитель обязан проверить, до начала выполнения работ, наличие рабочей документации (инструкции, схемы, чертежи, - недостающее восстановить) провести обследование подлежащих обслуживанию систем, с целью определения их состояния и, в соответствии с заключением, согласовать содержание регламентно-профилактических и ремонтных работ с Заказчиком.
Исполнитель обязан ежемесячно предоставлять Заказчику Акт выполненных работ и приложение к Акту - отчет о выполненной работе.
Оказание полного комплекса работ должно выполняться при:
- использовании Исполнителем своих материалов, технологического и испытательного оборудования, контрольно-измерительных приборов, транспорта. Испытательное оборудование должно быть аттестовано, а средства измерений поверены;
- ведении учета технического состояния, взятого на обслуживание технологического оборудования;
- участии в подготовке актов о списании пришедшего в негодность технологического оборудования, узлов, агрегатов, КИП;
- определении потребности в запасных частях к технологическому оборудованию;
- выдаче Актов состояния принятого на техническое обслуживание технологического оборудования и соответствующих систем медицинского газоснабжения в целом.
Плановые отключения системы медицинского газоснабжения или ее частей могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком.
Исполнитель обязан:
- совместно с представителями Заказчика провести обследование всех систем медицинского газоснабжения, подлежащих техническому обслуживанию по договору, в течение 10 дней,
- дать заключение о состоянии технологического оборудования - систем медицинского газоснабжения, вакуумной и воздушной станций и газификаторов жидкого кислорода, трубопроводов медицинского газоснабжения, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматуры, оконечных устройств газопотребления, с приложением перечня необходимых плановых ремонтных работ;
- составить план-график проведения планово-профилактических и мелких ремонтных работ, согласовать объем и время проведения работ с Заказчиком.
7.Требования к оборудованию и материалам:
Все используемые материалы и устанавливаемое оборудование должны быть оригинальными, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для выполнения работ материалов и оборудования. Материалы и оборудование Заказчик приобретает дополнительно.
8.Перечень оборудования ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» в г. Волгоград», подлежащего техническому обслуживанию
№ п/п | Наименование | Кол-во
Площадка на территории (1 объект)
1 | Криогенный резервуар тип CRYOCYL 1000/9.9 , сер. № АЕ 6628, рег. № 70659, (год изготовления 2016) в комплекте с испарителями, запорной, контрольно-измерительной и предохранительной арматурой, трубопроводами из труб 12Х18Н10Т в пределах станции | 1 шт.
2 | Криогенный резервуар тип CRYOCYL 1000/9.9 , сер. № АЕ 6627, рег. № 70658, (год изготовления 2016) в комплекте с испарителями, запорной, контрольно-измерительной и предохранительной арматурой, трубопроводами из труб 12Х18Н10Т в пределах станции | 1 шт.
3 | Рампа кислородная КМ ГЗБС (на 2 баллона), с системой заземления | 1 шт
Здание больницы – главный корпус А,Б с пристройкой
4 | Компрессорная станция DK50 6X2V/110V сер № ТО204-10-2016 | 1 шт
5 | Вакуумная станция UVL40 сер № UVL- 40/2 | 1 шт
6 | Рампа закиси азота (на 5 баллонов), с системой электроснабжения и заземления с подогревом ( комната закисная) | 1шт.
7 | Рампа углекислотная (на 3 баллона) (операционный блок) с подогревом | 1 шт.
8 | Трубопроводы мед. газов внутренние медные, в комплекте с запорной арматурой | 3298 п.м
9 | Трубопроводы мед. газов внутренние стальные, в комплекте с запорной арматурой | 400 п.м
10 | Магистральные и игольчатые вентили | 15 шт.
11 | Медицинские газовые клапаны | 180 шт.
12 | Контрольно-измерительные приборы | 50 шт.
13 | Настенная арматура медицинских газов (контрольно-отключающие шкафы) | 25 шт.
(Состав рамп: коллектор, крепления, редуцирующие устройства, рукава гибкие сильфонные из нержавеющей стали, вентили запорные, система заземления).
9.Наименование работ и периодичность технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта:
I. Рампы закиси азота - в комплекте с подогревом, редукторами, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматурой, трубопроводами обвязки и блоком распределения, системой электроснабжения и заземления.
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Обеспечение постоянной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | 1 раз в месяц
2. | Слежение за герметичностью систем, концентрацией закиси азота в рабочей зоне. | 1 раз в месяц
3. | Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек закиси азота | 1 раз в месяц
4. | Проверка комплектности и целостности оборудования. | 1 раз в месяц
5. | Проверка состояния подводящих трубок (металл рукавов) от рампы к баллонам. При необходимости их замена. | 1 раз в месяц
6. | Проверка устойчивой работы редуктора (отсутствие самотека). Прове­дение ревизии редуктора, при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
7. | Проверка настройки и работоспособности предохранительного кла­пана редуктора при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
8. | Проверка герметичности затворов вентилей разрядных рамп. При не­обходимости проведение ремонта или замены уплотнительных клапа­нов, прокладок, вентилей. | 1 раз в месяц
9. | Проверка герметичности в резьбовых и сварных соединениях | 1 раз в месяц
10. | Проверка чистоты фильтрующего элемента редуктора. Снятие редук­тора с рампы. Продувка фильтрующего элемента сжатым воздухом. | 1 раз в месяц
11. | Проверка герметичности коллектора рампы. | 1 раз в месяц
12. | Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутри корпусных систем медицинского газоснабжения. | 1 раз в месяц
13. | Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп. | 1 раз в месяц
II. Рампы кислорода - в комплекте с редукторами, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматурой, трубопроводами обвязки с системой молнии защиты
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Обеспечение постоянной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | 1 раз в месяц
2. | Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек кислорода | 1 раз в месяц
3. | Проверка комплектности и целостности оборудования. | 1 раз в месяц
4. | Проверка состояния подводящих трубок (металл рукавов) от рампы к баллонам. При необходимости их замена. | 1 раз в месяц
5. | Проверка устойчивой работы редуктора (отсутствие самотека). Прове­дение ревизии редуктора, при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
6. | Проверка настройки и работоспособности предохранительного кла­пана редуктора, при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
7. | Проверка герметичности затворов вентилей разрядных рамп. При не­обходимости проведение ремонта или замены уплотнительных клапа­нов, прокладок, вентилей. | 1 раз в месяц
8. | Проверка герметичности в резьбовых и сварных соединениях. | 1 раз в месяц
9. | Проверка герметичности коллектора рампы. | 1 раз в месяц
10. | Внесение записей в журнале о выполненных работах | 1 раз в месяц
11. | Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп. | 1 раз в месяц
III. Рампы углекислого газа - в комплекте с редукторами, запорной, предохранительной и контрольно-измерительной арматурой, трубопроводами обвязки.
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Обеспечение постоянной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | 1 раз в месяц
2. | Слежение за герметичностью систем, концентрацией углекислого газа в рабочей зоне. | 1 раз в месяц
3. | Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности | 1 раз в месяц
4. | Мелкий ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, контрольно-измерительных приборов, устранение незначительных утечек углекислого газа | 1 раз в месяц
5. | Проверка комплектности и целостности оборудования. | 1 раз в месяц
5. | Проверка состояния подводящих трубок (металлорукавов) от рампы к баллонам. При необходимости их замена. | 1 раз в месяц
6. | Проверка устойчивой работы редуктора (отсутствие самотека). Прове­дение ревизии редуктора, при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
7. | Проверка настройки и работоспособности предохранительного кла­пана редуктора, при необходимости ремонт или замена новый | 1 раз в месяц
8. | Проверка герметичности затворов вентилей разрядных рамп. При не­обходимости проведение ремонта или замены уплотнительных клапа­нов, прокладок, вентилей. | 1 раз в месяц
9. | Проверка герметичности в резьбовых и сварных соединениях. | 1 раз в месяц
10. | Проверка герметичности коллектора рампы. | 1 раз в месяц
11. | Проведение испытания рампы в сборе с арматурой пробным и рабо­чим давлением. Испытания подтвердить актом. | 1 раз в течение срока оказания услуг
12. | Внесение записей в журнале о выполненных работах | 1 раз в месяц
13. | Проверка состояния самозакрывающихся клапанов газоразрядных рамп. | 1 раз в месяц
IV. Контрольно-отключающие шкафы - комплект: шкаф с арматурными блоками, контрольно-измерительной арматурой, блоком местной сигнализации, трубопроводами обвязки.
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Проверка комплектности и целостности оборудования, визуальный осмотр. | 1 раз в месяц
2. | Проверка работоспособности разъемов. | 1 раз в месяц
3. | Проверка состояния трубопроводов обвязки. При необходимости их замена. | 1 раз в месяц
4. | Проверка устойчивой работы газовых разъемов, в случае необходимости произвести ремонт. | 1 раз в месяц
5. | Контроль давления на выходе из газового разъема. | 1 раз в месяц
6. | Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутри корпусных систем медицинского газоснабжения. | 1 раз в месяц
V. Медицинские газовые клапаны, для распределения медицинских газов, электропитания, в том числе в медицинских газовых консолях
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Проверка комплектности и целостности оборудования, визуальный осмотр. | 1 раз в месяц
2. | Проверка работоспособности разъемов. | 1 раз в месяц
3. | Проверка состояния трубопроводов обвязки. | 1 раз в месяц
4. | Проверка устойчивой работы газовых разъемов, в случае необходимости произвести ремонт или заменить на новые. | 1 раз в месяц
5. | Контроль давления на выходе из газового разъема. | 1 раз в месяц
6. | Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутри корпусных систем медицинского газоснабжения. | 1 раз в месяц
VI. Система внутренних трубопроводов медицинского газоснабжения, в комплекте с запорной, запорно-регулирующей арматурой, системой заземления
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
1. | Обеспечение постоянной подачи медицинских газов, регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | 1 раз в месяц
2. | Обеспечение мероприятий по пожарной безопасности при эксплуатации системы медицинских газов. | 1 раз в месяц
3. | Ремонт, контроль состояния трубопроводов медгазов, арматуры, устранение незначительных утечек медицинских газов. | 1 раз в месяц
4. | Проверка герметичности затворов магистральных вен­тилей. Ревизия уплотнительных поверхностей шпиндельных групп и корпусов вентилей, при необходимости ремонт или замена на новые. | 1 раз в месяц
5. | Проверка плотности разъемных соединений магистральных вентилей. | 1 раз в месяц
6. | Осмотр креплений трубопроводов, ремонт или замена на новые. | 1 раз в месяц
7. | Испытание на герметичность системы медицинских газов, без оста­новки работы подразделений медицинского учреждения. | 1 раз в течение срока оказания услуг
8. | Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах внутри корпусных систем медицинского газоснабжения. | 1 раз в месяц
VII. Газификаторы – криогенные резервуары, в комплекте с испарителями, запорной, контрольно-измерительной и предохранительной арматурой, с системой освещения, электроснабжения и молнии защиты, трубопроводами из труб 12Х18Н10Т в пределах станции.
№ п/п | Наименование услуг | Периодичность обслуживания
Криогенные резервуары, воздушная и вакуумная станции
1. | Регулирование и контроль параметров работы систем медицинского газоснабжения, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры. | 1 раз в месяц
2. | Внесение записей в журнале о выполненных работах и рабочих параметрах вне корпусных систем медицинского газоснабжения. | 1 раз в месяц
3. | Проверять наличие пломб на предохранительных клапанах, сильфонных (вакуумных) вентилях газификаторов. | 1 раз в месяц
4. | Проводить осмотр состояния панелей испарения, плотность сварных и резьбовых соединений газификаторов. | 1 раз в месяц
5. | Проверять целостность мембранных узлов (внутреннего сосуда и наружного кожуха) газификаторов. В случае разрыва мембраны действовать согласно плана ликвидации аварийных ситуаций. | 1 раз в месяц
6. | Проверять исправность предохранительных клапанов. | 1 раз в месяц
7. | Проверять комплектность и состояние эксплуатационной документации. | 1 раз в течение срока оказания услуг
Предохранительные устройства: предохранительные, автоматические дренажные и обратные клапаны
8. | Произвести полную ревизию клапана (при необходимости заменить детали клапана). | 1 раз в течение срока оказания услуг
9. | Обезжирить детали клапана. | 1 раз в течение срока оказания услуг
10. | Настроить на испытательном стенде срабатывание клапана на рабочие параметры. | 1 раз в течение срока оказания услуг
11. | Провести контрольное срабатывание клапана. | 1 раз в течение срока оказания услуг
12. | Проверить герметичность клапана. | 1 раз в течение срока оказания услуг
13. | Опломбировать клапан. | 1 раз в течение срока оказания услуг
Запорная и регулирующая арматура
14. | Проверить плавность хода шпинделя, заложить смазку (заедания не допускается) в случае заедания демонтировать шпиндель. | 1 раз в течение срока оказания услуг
15. | Произвести полную ревизию арматуры (при необходимости заменить детали). | 1 раз в течение срока оказания услуг
16. | Обезжирить шпиндель, детали и корпус вентиля, детали регулятора давления. | 1 раз в течение срока оказания услуг
17. | Смонтировать шпиндель вентиля, регулятор давления (смазать ходовую резьбу вентиля холодного). | 1 раз в течение срока оказания услуг
18. | Сделать 3-5 срабатываний. | 1 раз в течение срока оказания услуг
19. | Проверить герметичность вентиля, регулятора давления, настроить регулятор давления на рабочие параметры. | 1 раз в квартал
Испаритель панельный
20. | Проверить фланцевые соединения (при необходимости заменить прокладки). | 1 раз в квартал
21. | Проверить, подтянуть ниппельные соединения. | 1 раз в квартал
22. | Проверить панели испарителя (вмятины, забоины не допускаются). | 1 раз в квартал
23. | Проверить герметичность испарителя. | 1 раз в квартал
VIII. Аварийные, внеплановые и планово-профилактические ремонтные работы:
10. Требования при возникновении аварийных ситуаций, их локализации и ликвидации последствий
Краткий перечень аварийных ситуаций: разрушение сосудов работающих под давлением, резкая внезапная разгерметизация сосудов или трубопроводов; повреждение, разрушение технологического оборудования из-за скачков давления в сети корпусов, воздействие посторонних факторов (пожаров или стихийных бедствий); неправильной эксплуатации технологического оборудования персоналом ЛПУ; резкое падение или повышение давления в сетях медицинского газоснабжения; срабатывание предохранительных клапанов, хлопающих мембран, выход из строя регуляторов давления.
1. Обеспечение немедленного перехода на резервный источник кислородоснабжения. |  | Немедленно, согласно плана действий при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на системах медицинского кислородоснабжения.
2. Информирование должностных лиц о возникновении аварийной ситуации. |  | Согласно плана действий при локализации и ликвидации аварийных ситуаций на системах медицинского газоснабжения.
3. Оперативное решение всех возникающих технических проблем. |  | Не более 2 часов.
4. Выезд аварийной бригады со спецоборудованием. |  | Не более чем через 1 час.
5. Выполнение срочных аварийно-ремонтных работ. |  | Согласно нормативной документации.
Разработанный исполнителем план ликвидации аварийных ситуаций регламентирует порядок действия аварийной службы Исполнителя и административно-технического персонала Заказчика по локализации и ликвидации аварий на объектах кислородоснабжения ЛПУ в соответствии с оперативной частью плана.