Приложение № 1 к котировочной документации

Частное учреждение здравоохранения

«Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Владивосток»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования

| Наименование услуг | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за ед. услуги с/без НДС | НМЦ за услуги с/без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Техническое обслуживание лифта пассажирского в здании поликлиники по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера 10, строение 9 | мес. | 12 | 8 433,33 | 101 199,96 |
| Техническое обслуживание лифта пассажирского в здании детского отделения по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, 10, строение 4 | мес. | 12 | 8 433,33 | 101 199,96 |
| Техническое обслуживание лифта больничного в здании хирургического отделения по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера 10, строение 8 | мес. | 12 | 8 433,33 | 101 199,96 |
| Техническое обслуживание лифта грузового малого в здании пищеблока по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, строение 5 | мес. | 12 | 5 033,33 | 60 399,96 |
| Итого |  |  |  | 363 999,84 |

- Характеристикиоказываемых услуг:

Состав и объем услуг: Техническое обслуживание подразумевает комплекс услуг по обеспечению и восстановлению исправности и безопасности объекта на стадии эксплуатации, включающее в себя: регулярное проведение смазки, чистки, наладки, регулировки и ремонта лифтового оборудования в целях восстановления его работоспособности и обеспечения безопасных условий эксплуатации лифтов.

В состав услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования входят периодические осмотры и техническое обслуживание всего лифтового оборудования Заказчика, в том числе замена вышедшего из строя, за исключением ниже перечисленного оборудования: электродвигатель главного привода; редуктор лебедки; станция (панель) управления; щиты купе кабины; купе кабины с распашными дверями; червячная пара редуктора; декоративное обрамление кабины и дверей; электронные платы станции управления; электронные платы кабины лифта; устройство безопасности; устройство контроля скорости лифта; верхняя балка; противовес; канаты; канатоведущий шкив – замена которых не являетсяпредметом настоящего договора и выполняется по отдельным соглашениям, и проведению капитальных ремонтов.

Исполнитель своими средствами и силами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (технических условий, государственных, отраслевых стандартов, СНиПов) и технической документацией производит техническое обслуживание лифтов.

Результатом оказания услуг по техническому обслуживанию лифтов должно являться бесперебойное функционирование лифтов при их эксплуатации в зданиях Заказчика в период действия Договора.

  - Место нахождения оборудования:

г. Уссурийск, проспект Блюхера, 10, строение 9, строение 8, строение 4, строение 5

  - Перечень оборудования:

| № п/п | Адрес нахождения лифта | Регистрационный номер лифта | Год выпуска | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лифт пассажирский в здании поликлиники по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, 10 строение 9 | 363044 | 2019г. | 1 |
| 2 | Лифт пассажирский в здании детского отделения по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, 10 строение 4 | 336641 | 2009г. | 1 |
| 3 | Лифт больничный в здании хирургического отделения по адресу: г.Уссурийск, пр-кт. Блюхера, 10 строение 8 | 336639 | 2007г. | 1 |
| 4 | Лифт грузовой малый в здании пищеблока по адресу: г. Уссурийск, пр-кт. Блюхера, 10 строение 5 | 001963 | 2011г. | 1 |

  - Перечень регламентных работ по техническому обслуживанию лифтов:

| № п/п | Перечень работ | Периодичность выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Работы, выполняемые при еженедельном техническом осмотре (ТО): 1. Проверка исправности линий двухсторонней переговорной связи между микрофонами. 2. Проверка отсутствия сигналов на диспетчерском пульте. 3. Проверка исправности кнопок вызова лифта с этажной площадки и кабины. 4. Проверка освещенности в машинном и блочном помещениях. | 1 раз в неделю |
| 2 | Работы, выполняемые 1 раз в месяц (ТО-1): 1. Проверка тормозного устройства. 2. Осмотр, подтяжка электромагнитного тормоза. 3. Осмотр канатоведущего шкива. 4. Осмотр отводного блока. 5. Осмотр шкафа управления. 6. Осмотр регулировки дверей шахты с автоматическим приводом. 7. Смазочные устройства на кабине и противовесе. 8. Проверка ловителей. 9. Осмотр подвижного пола кабины. 10. Осмотр состояния привода дверей кабины, верхней балки, створок дверей и порога. 11. Проверка канатов тяговых и ограничителя скорости. 12. Очистка приямка. 13. Осмотр натяжного устройства. 14. Проверка исправности работы ограничителя скорости. 15. Осмотр электромагнитной отводки в МП и в шахте. 16. Проверка точности остановки кабины на этажах. 17. Проверка надежности крепления канатов в клиновых патронах. | 1 раз в месяц |
| 3 | Работы, выполняемые 1 раз в 3 месяца (ТО-3): 1. Осмотр, проверка электродвигателя главного привода. 2. Осмотр, проверка редуктора главного привода. 3. Проверка трансформаторов. 4. Осмотр, проверка подвески кабины. 5. Осмотр, проверка подвесного кабеля. 6. Проверка поста управления в кабине. 7. Осмотр, подвески противовеса. 8. Осмотр каркаса противовеса и груза. 9. Осмотр, выверка направляющих кабины и противовеса. 10. Осмотр, чистка этажных переключателей. 11. Проверка датчиков селекции и точной остановки. 12. Проверка вызывных аппаратов. 13. Проверка электропроводки проводки в клеммной коробке шахты. 14. Проверка конечного выключателя лифта с автоматическим приводом. 15. Проверка электроаппаратов в приямке лифта. 16. Проверка ограничителя скорости. 17. Осмотр, проверка в работе вводного рубильника. 18. Осмотр тормоз на отсутствии механических повреждений. | 1 раз в 3 месяца |
| 4 | Работы, выполняемые 1 раз в 6 месяцев (ТО-6): 1. Очистка электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления. 2. Проверка креплений проводов в зажимах клеммных реек. 3. Проверка хода подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении. 4. Очистка трансформаторов от грязи и пыли, проверка и подтяжка крепления проводов, клемм обмоток и заземления. 5. Проверка зазоров между губками пинцетов вводного устройства. 6. Проверка крепления рукоятки вводного устройства. 7. Проверка состояния резьбовых креплений. 8. Проверка состояния буферных пальцев, их креплений. 9. Проверка и подтяжка креплений электродвигателя, клеммных соединений и проводов. 10. Проверка наличия смазки в подшипниках. 11. Проверка и регулировка центровки электродвигателей, исполнение на лапах. 12. Очистка ограничителя скорости от грязи. 13. Проверка правильности настройки ограничителя скорости. 14. Очистка тяговых канатов и каната ограничителя скорости от излишней смазки и загрязнений. 15. Проверка равномерности натяжения тяговых канатов. 16. Очистка направляющих от грязи. 17. Проверка и регулировка зазоров между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля. 18. Проверка и регулировка зазора между контрроликами и линейкой; 19. Проверка исправности работы ДУСКа. 20. Очистка ловителей и механизма включения ловителей от загрязнений. 21. Осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений. 22. Проверка устройства защиты электродвигателя главного привода и привода дверей (в функции времени). 23. Проверка устройства температурной защиты. 24. Проверка и наладка узла индикации местонахождения кабины. 25.Проверка и наладка релейно-контакторной функциональной группы. 26. Проверка и наладка узлов управления главного привода. 27. Проверка и наладка узла формирования и выбора направления движения. | 1 раз в 6 месяцев |
| 5 | Работы, выполняемые 1 раз в год (ТО-12) 1. Проверка крепления и состояния электроразводки проводов и сети заземления. 2. Проверка износа червячной пары, определение бокового зазора червячной пары и осевой люфт червячного вала. 3. Проверка тяговой способности канатоведущего шкива. 4. Проверка надежности сцепления каната со шкивом ограничителя скорости на рабочем ручье. 5. Проведение смазки шарниров и подшипниковых узлов. 6. Осмотр и выборка канатов. 7. Очистка шунтов и датчиков от грязи, подтяжка креплений и их визуальный осмотр. 8. Проверка взаимодействия шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте; 9. Проверка состояния электропроводки. 10. Очистка оборудования дверей шахты (линейки, ролики, контрролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот) от грязи и пыли. 11. Осмотри замеры износа тяг и отверстий верхней балки или сферической втулки, произвести смазку поверхности в зоне контакта; 12. Подтяжка креплений составных частей противовеса и проверка надежности крепления грузов. 13. Проверка зазоров между клиньями и направляющими. 14. Проверка хода клиньев и одновременность их касания с направляющими. 15. Проверка действия блокировочного выключателя ловителей; 16. Проверка состояния кабелей, электроаппаратов, проводов заземления. 17. Очистка электропроводки от пыли и грязи, подтяжка крепления электроаппаратов и контактные соединения. 18. Проверка и регулировка зазоров между обрамлением дверного проема и створками. 19. Проверка и регулировка зазоров между низом створки и порогом; 20. Проверка износа червячной пары редуктора привода дверей и крепления водила на валу редуктора. 21. Очистка натяжного устройства от грязи и пыли. 22. Осмотр устройства и подтяжка крепления. 23. Очистка пружинных буферов от пыли и грязи. 24. Осмотр буферов. 25. Проверка вертикальности установки пружин буфера. 26. Проверка состояния проводов и кабелей, электроаппаратов, их крепление и заземление. 27. Проверка исправности выключателя приямка и контактных соединений. 28. Проверка и наладка ячейки управления движением. 29. Проверка и наладка ячейки выбора направления. 30. Проверка и наладка ячейки логического управления. 31. Подготовка к годовому освидетельствованию, с записью в паспорте лифта. | 1 раз в год |

  - Требования к качеству технического обслуживания лифтов:

    - Обслуживание лифтов должно производиться в соответствии с требованиями по качеству, согласно:

– СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»;

– СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»;

– СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

– ГОСТ Р 59155-2020 «Лифты. Технические условия»;

– ГОСТ Р 53780-2010 (ЕН 81-1:1998, ЕН 81-2:1998) «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утвержден Приказом Ростехрегулирования от 31.03.2010 № 41-ст;

– ГОСТ Р 53782-2010 «Лифты Правила и методы оценки соответствия лифтов при вводе в эксплуатацию»;

– ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»;

– ГОСТ 33652-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности и доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;

–ТР ТС 011/2011 «Технический регламент Таможенного союза. Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;

– Нормы времени и расценки на ремонт, модернизацию и техническое обслуживание лифтов, утверждены Приказом Госстроя России от 11.07.1997№ 17-43;

– Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743;

– Приказа Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999 № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

– «Положению о системе планово – предупредительных ремонтов лифтов», утвержденном Приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 № 53;

– ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

– «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022г. № 811;

– «Правила устройства электроустановок», утвержденные Минтопэнерго РФ 06.10.1999.

Сотрудники Исполнителя должны иметь допуски к обслуживанию и техническому освидетельствованию, ремонту оборудования.

    - Исполнитель должен:

– обеспечить организацию оказания услугу по техническому обслуживанию лифтов в соответствии с Инструкциями завода-изготовителя, Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов, утвержденного приказом Министерства Российской Федерации по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 17.08.1998 № 53 и «Руководством по техническому обслуживанию лифтов»;

– обеспечить оказание услуг квалифицированным и аттестованным в установленном порядке персоналом согласно Техническому регламенту Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824, паспортов лифтов и Руководств по эксплуатации лифтов;

– обеспечить оказание услугпо техническому обслуживанию лифтов персоналом, экипированным спецодеждой, необходимыми инструментами, контрольно-измерительными приборами, расходными материалами, включая лампы для освещения купе кабины и запчастями с соблюдением требований действующих Правил охраны труда и техники безопасности и Производственных инструкций для обслуживающего персонала;

– обеспечить своевременное внесение в паспорта лифтов необходимых изменений и дополнений;

– обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов, а также всех видов работ, производимых на нем персоналом Исполнителя;

– предоставить оказание услуг аварийной службы;

– направлять своего представителя для устранения возникших неисправностей и проведения ремонта лифтов в случае выхода их из строя в течение 1 дня с момента получения заявки от Заказчика, на лифты, работающие в круглосуточном режиме – в течение 2 часов;

– восстанавливать эксплуатационную готовность вышедших из строя лифтов в течение одних суток с момента получения заявки от Заказчика;

– проводить инструктаж персонала о методах работы на лифтах, их функциональных возможностях и правилах их эксплуатации с представлением соответствующей документации;

– обеспечить подготовку лифтов к техническому освидетельствованию и принимать участие в его проведении;

– принимать участие в проведении контрольных осмотров оборудования лифтов, проводимых инспекторами Ростехнадзора России, специалистами инженерных центров и других уполномоченных на этих организациях;

– проводить по дополнительному соглашению сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования лифтами, по требованиям и рекомендациям завода-изготовителя, Ростехнадзора, стихийного бедствия или актов вандализма, а также вследствие износа и морального устаревания;

– после длительных простоев лифтов (свыше одного месяца), зависящих от Заказчика, Исполнитель выполнит пуско-наладочные работы для пуска лифта в эксплуатацию за отдельную плату согласно представленной смете.

При техническом обслуживании и ремонте лифтов, установленных в зданиях Заказчика, должны применяться только оригинальные запасные части фирм-производителей или запчасти, официально разрешенные производителями для применения.

Все материалы и оборудование, используемые при оказании услуг, должны подтверждаться соответствующими сертификатами, техническими паспортами, удостоверяющими их качество на момент оказания услугв соответствии с требованиями ГОСТ, противопожарным, санитарно-гигиеническим, экологическим нормам и правилам.

По итогам каждого месяца Исполнитель обязан предоставлять акт сдачи-приемки оказанных услуг.

    - Заказчик обязуется:

– назначить лицо, ответственное за организацию эксплуатации лифтов в соответствии с требованиями Технического регламента 2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»; Технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» TP ТС 011/2011, утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824;

– обеспечить надежное электроснабжение лифтов и постоянное содержание в исправности электропроводки предохранительных устройств в машинном помещении до вводного устройства;

– обеспечить Исполнителя необходимым количеством ламп для освещения шахты;

– производить необходимый ремонт машинных, блочных помещений и шахт лифтов в присутствии персонала исполнителя;

–обеспечить температурный режим в машинных, блочных помещениях и шахтах лифтов в соответствии с нормативно-технической документацией завода-изготовителя (+1 – +40 градусов);

– исключить попадание влаги на оборудование лифтов, а в случае затопления приямков, машинных помещений, своими силами производить устранение причин, удаление воды и их осушение;

– предоставить Исполнителю доступ к лифтовому оборудованию в любое время суток;

– обеспечить в соответствии с требованиями нормативной документации содержание подходов к машинным и блочным помещениям, постоянное закрытие их дверей замками, а также обеспечить достаточное электрическое освещение подходов к данным помещениям и посадочных площадок перед дверями шахты;

– принимать участие в организации работы комиссии по проведению технического освидетельствования лифтов;

– обеспечить порядок хранения и учета выдачи ключей от помещений и шкафов, в которых размещено оборудование;

– обеспечить регистрацию в специальном журнале сбоев в работе лифтов, а также всех видов работ, проводимых на нем персоналом Исполнителя;

– немедленно уведомлять орган Ростехнадзора и Исполнителя об авариях, происшедших на лифтах, обеспечить сохранность места аварии или несчастного случая до прибытия инспектора (если нет опасности для жизни и здоровья людей) и принимать участие в работе комиссии по расследованию.

  - Требования к безопасности оказываемых услуг:

Все работающие должны быть обеспечены спецодеждой (униформой, касками, обувью и др.) и средствами индивидуальной защиты.

Исполнитель обязан соблюдать требования к безопасности выполняемых работ и их результатов, в соответствии со следующими документами:

– СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

– СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

– ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения»;

– Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и иными действующими стандартами к данному виду работ.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

Запрещается применять для выполнения работ электроинструмент с поврежденной изоляцией, применять нестандартное (самодельное) электрооборудование, оставлять под напряжением электрические провода и кабели с неизолированными концами, использовать некалиброванные плавкие вставки, пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

Исполнитель обязан обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, безопасность производства работ.

Услуги должны оказываться в строгом соответствии с правилами техники безопасности, правилами пожарной безопасности для административных зданий, с требованиями правовых актов и правилами внутреннего трудового распорядка в учреждении, указаниями Заказчика.

  - Права сторон:

Исполнитель имеет право приостановить работу лифта при нарушении правил их безопасной эксплуатации. Об остановке лифта Исполнитель должен поставить Заказчика в известность немедленно. Пуск лифта в работу исполнитель производит после устранения Заказчиком выявленных нарушений.

Во время выполнения профилактического технического обслуживания или ремонта лифтовое оборудование находится в полном распоряжении работников исполнителя, имеющего право остановить лифт на требуемое для проведения работ время.

При обоснованных претензиях со стороны Заказчика на простой лифтов Исполнитель производит перерасчет в следующем месяце.

При простое свыше 3-х дней по вине Исполнителя, оплата не взимается за количество дней простоя.

Заказчик не вправе изменять сумму платежей, если Исполнитель оказал услуги по техническому обслуживанию лифтов, но они простаивают по вине Заказчика.

В случае неисправности лифта в течение 30 дней оплата за техническое обслуживание не вносится.

  - Ответственность сторон:

Исполнитель несет ответственность за несчастные случаи, происшедшие как с работниками, так и с лицами, соприкасающимися с лифтами, если эти случаи явились следствием невыполнения им требований, предусмотренных Нормами и Правилами.

Неисполнение или не надлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убытков и выполнения обязательств.

Уплата штрафных санкций за не надлежащее исполнение обязательств не освобождает Стороны от возмещения убыткови выполнения обязательств.

Исполнитель не несет ответственности за какие-либо потери, убытки, порчу, возникающие в результате вмешательства законодательных органов или по их указаниям, а также иных обязательств, возникающих по независимым от Исполнителя причинам.

Исполнитель не является владельцем лифтовой установки и не несет ответственность за сохранность лифтового оборудования или несчастный случай, явившихся нарушением правил безопасной эксплуатации.

II. Существенные условия договора

1. Общая стоимость договора включает: стоимость услуг по настоящему Договору составляет: __________ (______) рублей _____ копеек (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

В стоимость Услуг включены накладные и плановые расходы Исполнителя, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

2. Обоснование НМЦ: обоснование начальной максимальной цены договора сформировано с помощью метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение № 1 к Техническому заданию).

- Условия и сроки оказания услуг:

Начало оказания Услуг: 01.03.2025 г.

Окончание оказания Услуг: 28.02.2026 г.

4.  Оказания услуг осуществляется по адресу:

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Владивосток», расположенное по адресу: 692510, г. Уссурийск, проспект Блюхера, дом 10.

- Форма, сроки и порядок оплаты: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных услуг за расчетный период, при условии получения Заказчиком оригинального комплекта документов, подписанного со стороны Исполнителя: счета на оплату, актов сдачи-приемки оказанных Услуг (2 экз.), счет-фактуры. Стоимость Услуг за расчетный период составляет: ___________________. Расчетным периодом является календарный месяц.

6.   Документы, предоставляемые      в      подтверждение      соответствия предлагаемых участником услуг: Лицензия на осуществление данного вида деятельности.

Заведующая хозяйством группы

поликлиники №3 (на станции Уссурийск)                                                         Трохова Н.А.