Приложение №1

к котировочной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей

- Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г.Красноярск».

- Сроки оказания услуг: в течение 12 (Двенадцать) месяцев после подписания договора Сторонами.

3. Адрес нахождения объектов закупки:

1. Здание поликлиники, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, пгт. Саянский, ул. Комсомольская,1;

2.  Здание главного корпуса, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, пгт.

Саянский, ул. Комсомольская,1, 1 строение;

3. Здание физиокорпуса, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, пгт. Саянский, ул. Комсомольская,1, строение 2;

4. Здание пищеблока, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, пгт. Саянский, ул. Комсомольская,1, строение 3;

5. Здание хозяйственного корпуса, по адресу: Красноярский край, Рыбинский район, пгт. Саянский, ул. Комсомольская,1, строение 4.

4. Описание объекта закупки:

Техническое обслуживание (далее ТО) слаботочных сетей и оборудования для обеспечения безопасности на территории ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Красноярск» Структурного подразделения в пгт. Саянский включающее в себя:

- Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации;

- Техническое обслуживание приемно-передаточного устройства;

- Техническое обслуживание системы оповещения и управления эвакуацией людей.

Суть данных систем выражается в наличии постоянного источника питания, независимо от сетей Объекта, а также иных внешних источников с целью организации бесперебойного осуществления безопасности Объекта.

Данная единая система безопасности должна обеспечивать обязательный контроль работоспособности каждой из систем, для возможности опознавания выхода системы из строя (по любым причинам) и необходимости проведения экстренных мероприятий по ремонту систем.

5. Краткие характеристики и виды оказываемых услуг.

ТО включает в себя:

- плановое техническое обслуживание в соответствии с перечнем услуг по плановому техническому обслуживанию, указанными в приложении к Техническим требованиям (Регламент на ТО) и в сроки, предусмотренные инструкциями по эксплуатации соответствующего оборудования и Графиком технического обслуживания.

- внеплановое техническое обслуживание по заявкам Заказчика в случаях поступления ложных сигналов тревоги, поломки, отказа аппаратуры, ликвидации последствий различных воздействий на обслуживаемые системы;

- услуги по техническому сопровождению;

- в процессе выполнения работ все расходные материалы и узлы, которые Исполнитель использует для восстановления системы, оплачиваются Заказчиком отдельно, на основании дефектного акта, счёта и счёта-фактуры (УПД).

Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации

-  Раннее обнаружение зарождающегося пожара с помощью распознавания явлений,

сопровождающих пожар, таких как выделение тепла, дыма, невидимых продуктов сгорания, инфракрасного излучения и т.п.

- Получение, обработка, передача и представление в заданном виде информации о пожаре потребителям.

-  Подача тревожного извещения.

-  Запуск системы оповещения людей о возникновении пожара.

6. Сопутствующие услуги.

-  оказание технической помощи Заказчику в вопросах правильной эксплуатации средств сигнализации;

- выдача технических рекомендации по улучшению работы средств сигнализации в связи со спецификой объектов Заказчика).

А также иные услуги в соответствии с условиями договора и настоящего Технического задания. Частичное оказание услуг в рамках данного договора не предусмотрено.

7. Общие требования к оказанию услуг, требования по срокам гарантий качества на оказываемые услуги.

Исполнитель оказывает услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями договора, настоящего Технического задания и приложений к нему, являющихся неотъемлемой его частью.

Услуги оказываются в условиях действующих учреждений.

Используемое Исполнителем оборудование и инвентарь, подлежащие обязательной сертификации, должны иметь сертификат соответствия. Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требованиям ГОСТ, а также сертификаты соответствия (в случае обязательной сертификации).

Исполнитель соблюдает правила внутреннего распорядка, требования и указания, предъявляемые ответственными представителями Заказчика в рамках оказания услуг по договору. Разрешение на оказание услуг в вечернее время и выходные дни оформляется отдельно, и проводятся в присутствии представителя Заказчика. Заказчик вправе проверять в любое время ход оказания услуг и качество оказанных услуг Исполнителем, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность.

Совместно с представителями Заказчика проводит первичное обследование технического состояния систем автоматизированной противопожарной защиты на объектах с составлением Акта первичного обследования и приемки систем объекта для производства технического обслуживания по каждому объекту.

При оказании услуг Исполнитель обеспечивает присутствие ответственного сотрудника, осуществляющего контроль за ходом и безопасностью оказываемых услуг. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства посетителям и сотрудникам учреждения.

Продолжительность рабочего дня для персонала Исполнителя не должна превышать норму, установленную ТК РФ.

К оказанию услуг на объектах Заказчика не допускается иностранная рабочая сила без надлежащего оформления в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.

Исполнитель обеспечивает круглосуточный режим функционирования систем автоматической пожарной сигнализации.

Исполнитель уведомляет Заказчика об изменении номера телефона для приема заявок, адреса электронной почты. Ответственные лица на объектах Заказчика должны быть заранее, не позднее чем за 24 часа, проинформированы о времени прибытия Исполнителя на объект.

На применяемые материалы (оборудование) устанавливается гарантия в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

На основании полученных данных первичного обследования Заказчик уточняет перечень технических средств, входящих в установки и системы, подлежащих ТО.

Исполнитель составляет (актуализирует) инструкции по эксплуатации оборудования:

-   инструкцию для оперативного (дежурного персонала);

- тактико-технические характеристики приборов и оборудования слаботочных систем, смонтированных на предприятии, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) установками помещений;

- порядок пуска установок пожарной автоматики в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния слаботочных систем на объекте.

При техническом обслуживании:

- Исполнитель обеспечивает поддержание в процессе эксплуатации устойчивое, работоспособное состояние обслуживаемых систем, выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества путем периодического проведения работ по профилактике и контролю их технического состояния в соответствии с графиком ТО.

- Исполнитель проводит измерение электрических параметров технических средств, результаты которых заносятся в акт технического обслуживания;

- при выявлении несоответствия технических параметров, Исполнитель приводит их в соответствии с нормативно-технической документацией;

- определение предельного состояния слаботочных систем, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- по результатам проверки составляется акт технического освидетельствования.

Прием заявок на внеплановое (аварийное) обслуживание:

- Заказчик в праве вызывать Исполнителя для устранения неисправностей в течении рабочего дня - с 08.00 до 20.00.

-Заказчик обязан, предварительно согласовав с Исполнителем время, но не ранее 08.00 и не позднее 20.00, обеспечивать доступ в помещения, в которых проводятся регламентные работы или устранение неисправностей, при необходимости, по требованию Исполнителя, помещения должны освобождаться от персонала.

- по требованию Заказчика предоставляет журнал учёта заявок.

Внеплановое (аварийное) техническое обслуживание:

- по заявкам Заказчика Исполнитель производит выполнение внепланового (аварийного) обслуживание, перепрограммирование, пуско-наладку, восстановление работоспособности при выходе из строя систем (части систем) на объекте.

- в процессе выполнения работ все расходные материалы и узлы, которые Исполнитель использует для восстановления системы, оплачиваются Заказчиком отдельно, на основании дефектного акта, счёта и счёта-фактуры (УПД).

Услуги по техническому сопровождению включают в себя:

- техническую помощь Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации слаботочных систем (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации, выдачи технических рекомендаций по улучшению работы систем).

Вся нормативно-техническая документация должна предъявляться по первому требованию.

Техническое обслуживание (ТО) должно обеспечивать:

- предупреждение преждевременного износа и изменения электрических параметров за пределы установленных норм;

- проведение обследования слаботочных систем с подготовкой нормативно обоснованных предложений планового ремонта, замены и модернизации оборудования;

- ведение эксплуатационной, технической документации (журнал регистрации работ на ТО, составления графиков ежемесячного ТО, схемы и пр.);

- ежемесячно предоставляет акты сдачи-приемки оказанных услуг, акты технического обслуживания и ремонта оборудования по каждому объекту в соответствии с Графиком технического обслуживания, и счета (счета-фактуры при необходимости) за оказанные услуги.

- выявление и устранение неисправностей и причин их возникновения в течение 24 часов с момента их обнаружения.

8. Требования к качественным характеристикам услуг и к безопасности.

Качество услуг, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать требованиям, действующему на момент исполнения договора законодательству, нормативно-технической и методической документации (ГОСТ, СНиП, СанПиН и др.; в случае если документ устарел, то следует применять данный документ, но в действующей редакции в том числе с:

Федеральным закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности;

СП 484.1311500.2020 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМ

ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ»;

СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ;

РД78.145-93 «Руководящий нормативный документ. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ»;

ГОСТ Р 50571.5.54-2011/МЭК 60364-5-54:2002. Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов";

ГОСТ Р 59638-2021 «СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, МОНТАЖУ, ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ

ГОСТ 12.1.030-81. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление;

ГОСТ Р 50009-2000. Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства;

ГОСТ Р 21.1101-2013. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации;

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP);

Федеральный Закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. От 23.06.2014).

Услуги оказываются с соблюдением норм и правил по охране труда и техники безопасности, правил пожарной и экологической безопасности в соответствии с положениями СНиП и требованиями инструкций соответствующих контролирующих органов в процессе оказания услуг.

Оказание услуг должно быть осуществлено с четкой организацией труда, соблюдением трудового законодательства Российской Федерации и надлежащим качеством.

Заместитель главного врача по

структурному подразделению в пгт. Саянский:                                                     Н.В. Волошина

Приложение №1

к техническому заданию

Календарный план-график услуг

| № п/п | Перечень работ | Цикл | План-график выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | Техническое обслуживание (ТО) извещателя пожарного (ИП), выносных устройств индикации ИП (ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 1) | Осмотр один раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 2 | Контроль функционирования ИП (ГОСТ Р 59638-2021 Приложение Б Пункт Б.2.7) | один раз в год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТО прибора приемно-контрольного пожарного ППКП (в том числе все функциональные модули блочно-модульных ППКП, за исключением модулей ввода, модулей вывода) ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 2 | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4 | Контроль функционирования ППКП (ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 2) | ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 5 | ТО источников бесперебойного электропитания (ИБЭ) технических средств пожарной автоматики (ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3) | ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | ТО АКБ (ГОСТ Р 59638-2021 Пункт Б.2.25) | ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 7 | Контроль функционирования АКБ (ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1 Пункт 3) | Осмотр один раз в 6 месяцев |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 8 | Комплексные испытания на работоспособность СПС (ГОСТ Р 59638-2021 Таблица 1Пункт 5) | Один раз в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Перечень работ | Цикл | План-график выполнения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | янв | фев | март | апр | май | июнь | июль | авг | сент | окт | нояб | дек |
| 1 | Проверка основного и резервного источников электропитания, проверка автоматического переключения цепей электропитания с основного ввода на резервный, проверка работоспособности отдельных компонентов (СОУЭ ГОСТ Р 59639-2021 Таблица 1 Пункт 2) | ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 2 | Проверка работоспособности СОУЭ (ГОСТ Р 59639-2021Таблица 1 Пункт 3) | Два раза в год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |

Заместитель главного врача по

структурному подразделению в пгт. Саянский:                                                     Н.В. Волошина