Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по техническому обслуживанию средств автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань»

1. Характеристика работ:

Техническое обслуживание средств автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контролю технического состояния и устранению характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами.

Основные задачи технического обслуживания систем:

- обеспечение правильного функционирования систем,

- проведение диагностики, выявление неисправностей, тестирование системы при возникновении неисправности вне зависимости от причин возникновения, проведение ремонтных работ по факту возникновения неисправности, устранение причин ложных срабатываний, ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических и других дестабилизирующих факторов,

- ежемесячный контроль технического состояния систем, и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации, консультирование по вопросам текущей эксплуатации оборудования,

- проведение профилактических работ, предусмотренных технической документацией на обслуживаемое оборудование,

- анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, поддержание технической документации (в случае необходимости восстановление исполнительной схемы систем по факту) в актуальном состоянии, с учетом в ней всех изменений, которые будут происходить с системами на этапах их эксплуатации, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

1.1. Требования к качеству и безопасности работ:  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, требованиями ГОСТ Р 50776-95 «Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 4. Руководство по проектированию, монтажу и техническому обслуживанию», РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ», РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт». Приказ МВД РФ №674 от 16.03.2003г.

Исполнитель должен руководствоваться положениями Федерального закона от 22.07.2008        № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,  «СП 3.13130.2009.Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв.             Приказом МЧС РФ ОТ 25.03.2009 № 173).

2. Требования к Исполнителю:

Предоставить в течение 7 дней до заключения Договора документацию подтверждающую наличие:

-  действующей лицензии;

- квалифицированного обслуживающего персонала, имеющего соответствующие удостоверения, подтверждающие квалификацию.

3. Требования к выполнению работ:

3.1. Поддерживать работоспособное состояние систем АПС и СОУЭ, путем периодического  проведения регламентных работ и своевременного ремонта и восстановления на весь период оказания услуг за счет средств, оплачиваемых по договору за обслуживание и ремонт систем АПС и СОУЭ.

3.2. Внешний осмотр приборов и оборудования  на отсутствие механических повреждений. Проверка отсутствия отключенных шлейфов (лучей) (1 раз в месяц).

3.3. Проверка работы систем в различных режимах (1 раз в месяц)

3.4. Проверка режима программирования и правильности программных настроек (1 раз в месяц)

3.5. Открывание корпуса, внутренний осмотр (1 раз в месяц).

3.6. Удаление пыли и загрязнений (1 раз в месяц).

3.7. Проверка работы источников основного и резервного питания  состояния предохранителей, проверка надежности паек и крепления  элементов. Поддержка  работоспособности  аварийного  питания. (1 раз в месяц)

3.8. Проверка  внешнего вида и работы извещателей (1 раз в месяц).

3.9. Проверка отключения системы вентиляции при срабатывании АПС и при необходимости восстановление  работоспособности (1 раз в месяц).

3.10. Проверка работы приборов без основного питания (1 раз в месяц).

3.11. Проверка прохождения сигналов от установки по линиям связи (1 раз в месяц).

3.12. Проверка работы зуммера сигнализации извещателя или речевого оповещения (1 раз в месяц).

3.13. Продувка пожарных извещателей сжатым воздухом в течении 1 мин. давлением 1-2 кг/см2 (1 раз в 6 месяцев).

3.14. Проверка надежности контактных соединений и проводов, подходящих к составным частям. (1 раз в месяц).

3.15. Проверка параметров шлейфа сигнализации (1 раз в месяц).

3.16. Проверка целостности кабельных линий, качество соединений. (1 раз в месяц).

3.17. Осуществлять эксплуатацию  установок ПС  в соответствии с «Типовыми правилами  технического содержания установок ПС, ОС, ОПС» и  действующими правилами безопасности труда.

3.18. Ведение журнала эксплуатации систем противопожарной защиты.

3.19. Проведение  инструктажа  персонала ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» по пользованию  оборудованием  АПС: первичный  в течение 10 дней  после заключения договора, последующие - 1 раз в квартал.

3.20. Обеспечение выезда на объект для устранения  неисправностей систем АПС в течение 24  часов, после получения заявки (по телефону).

3.21. Обеспечить резервный запас материалов для выполнения ремонтно-восстановительных работ.

3.22. Обеспечивать контрольно-измерительными приборами, инструментами, необходимыми для выполнения  ремонтных работ.

3.23. Внеплановое техническое обслуживание проводится при возникновении сбоев в аппаратуре, когда причина не может быть устранена в рамках плановых работ:

- при наступлении ложного срабатывания (проводится в объеме не менее месячного планового обслуживания);

- при наступлении двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней (проводится не менее чем в объеме годового планового).

3.25. При выполнении работ по техническому обслуживанию, не реже 1 раза в квартал проводить проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.

3.26. У каждого приемно-контрольного прибора должна быть инструкция по правилам пользования автоматической пожарной сигнализацией и список-схема шлейфов АПС.

4. Сроки и порядок выполнения работ:

4.1. После окончания выполнения работ по техническому обслуживанию «Исполнителем» «Заказчик» утверждает их выполнение и принимает АУПС для дальнейшей эксплуатации, о чем составляется двухсторонний акт сдачи-приемки выполненных работ и передается Исполнителю в течение 3 рабочих дней. В случае мотивированного отказа составляется 2-х сторонний акт с перечнем необходимых доработок с указанием сроков их выполнения.

4.3. Техническое обслуживание установок (приборов) автоматической пожарной сигнализации  (АПС), системы оповещения управления эвакуацией (СОУЭ) ведется с целью поддержания работоспособного состояния Системы в процессе эксплуатации путем периодического проведения работ по профилактике, контроля технического состояния и устранения характерных неисправностей, определенных эксплуатационной документацией и типовыми технологическими процессами ТО согласно РТМ 25 488-82 «Установки пожаротушения автоматические и установки пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации» по регламенту № 1, 2, 3 ежемесячно.

4.4. Срочные «Работы» (мелкий ремонт - замена изношенных элементов крепления и т.п.,  устранение других простейших неисправностей на месте, в случаях, когда по техническим условиям такой ремонт не требует больших временных затрат до 8 часов и специально оборудованного рабочего места, демонтажа оборудования и дополнительных средств диагностики), в течение 3 (Трех) рабочих дней, с момента обращения Заказчика, на проведение ремонтно-восстановительных работ обслуживаемой Системы.

5. Объекты и зоны технического обслуживания:

| № объекта | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Клинико-диагностическая лаборатория (патанатомический корпус) | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит Д |
| 2 | Отделение платных услуг (туберкулёзный корпус) | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит К |
| 3 | Неврологический корпус | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит Б |
| 4 | Главный корпус (больница) | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит А |
| 5 | Хозяйственный корпус (администрация, гараж, склад) | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит Г |
| 6 | Здание поликлиники №1 | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит А1 |
| 7 | Пищеблок | г. Астрахань, ул. Сун Ят-Сена, 62 лит В |
| 8 | Поликлиника №2 на ст. В.Баскунчак ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Астрахань» | Астраханская область, пос. Верхний Баскунчак, пл. Карла Маркса, 10 |

6. Перечень установленного оборудования:

| Перечень установленного оборудования | Характеристика оборудования | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Клинико-диагностическая лаборатория |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Гранит-3 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 31 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 2 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 2 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Администрация |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Гранит-4 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 30 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 2 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 3 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 4 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Неврологическое отделение |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 110 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 5 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 4 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 5 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 1 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Громкоговоритель | Соната-3 | 1 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/2 | 1 шт. |
| Здание стационара |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Сигнал-20 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 580 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 24 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 38 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Громкоговоритель | Соната-3 | 4 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервированный | ИВЭПР 12/2 | 2 шт. |
| Поликлиника №2 |  |  |
| Прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный | «Гранд магистр 24А» | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП 212-141 | 256 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 8 шт. |
| Источник вторичного электропитания резервный | «Рапан 20» | 1 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный звуковой | ПКИ-1 «Иволга» | 6 шт. |
| Блок речевого оповещения | Соната-К | 1 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный речевой | Соната-М | 1 шт. |
| Светильник аварийного освещения | Ракета 01-30LED | 18 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР – 3СУ | 9 шт. |
| Пищеблок |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Гранит-8 | 1 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 45 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 4 шт. |
| Извещатель пожарный тепловой |  | 12 шт. |
| Оповещатель охранный звуковой | Гром-12 | 3 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 4 шт. |
| Отделение платных услуг (туберкулёзный корпус) |  |  |
| Прибор приемно-контрольный | Болид | 3 шт. |
| Извещатель пожарный дымовой | ДИП 212-141 | 30 шт. |
| Извещатель пожарный ручной | ИПР 513-10 | 3 шт. |
| Оповешатель охранный звуковой | Соната | 1 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный световой | Молния-12 «Выход» | 5 шт. |
| Оповещатель охранно-пожарный комбинированный | Гром-12К | 4 шт. |

Сроки выполнения работ: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения договора.