Приложение №1

к котировочной документации

Техническое задание 
на работы по промывке и опрессовке системы отопления зданий
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД –Медицина» г. Красноярск

1. Наименование выполняемых работ: промывка и опрессовка системы отопления зданий
ЧУЗ «Клиническая больница на ст.Красноярск.

2. Место выполнения работ:

г. Красноярск. ул. Ломоносова 26 (поликлиника №1)
г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 (хирургический корпус)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.3 (патологоанатомический корпус)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.4 (лабораторный корпус)
г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.8 (терапевтический корпус)
г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр. 14 (нежилое четырехэтажное здание)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.15 (лечебно-диагностический корпус)
г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.5 (ЦСО)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.9 (хоз. корп 1)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.11 (хоз корп 2)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 стр.12 (пищеблок)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 74 (гараж 1); Здание гаража №2:

г. Красноярск. ул. Вокзальная,25   (стоматология)

г. Красноярск. ул. Ломоносова 47 (церковь)

3. Сроки выполнения работ: начало работ- с «25» мая 2025 года по «17» июля 2025 года.

4. Основные требования к выполнению работ:

4.1. Промывку системы отопления осуществлять методом гидропневматической очистки с расходом водовоздушной смеси до полного осветления воды раздельно по стоякам разводящих трубопроводов.

4.2. При проведении данного вида работ необходимо пользоваться следующими документами:

4.3. Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020г. №536  «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов на которых используются оборудование работающее под избыточным давлением».

4.4. Приказ Минэнерго РФ от 24.03.2003 №115 «Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок».

4.5 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ

от 28 января 2021 г. N 3

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

4.6 До 01 мая 2025 г. предоставить Заказчику список персонала, который будет задействован на объекте, с указанием фамилии, имени, отчества и указанием ответственного лица, осуществляющих производство работ.

4.7 До 01 мая 2025 г. составить и согласовать с Заказчиком график выполнения работ.

4.8 Исполнитель обязан предоставить Заказчику Акт промывки и гидравлических испытаний системы теплоснабжения объекта, заверенный подписями представителя Заказчика, представителя Исполнителя и представителя ресурсоснабжающей организации.

4.9 Работу исполнитель выполняет на своем оборудовании и своими инструментами, используя свой автотранспорт и необходимые материалы.

Работа выполняться в три этапа: подготовка к промывке, промывка,

гидравлические испытания.  Работа производиться в рабочее время с 8.00 до 17.00

4.10 Мусор (субстанции) должен удаляться своевременно силами Исполнителя.

4.11 Обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности и санитарно-гигиенического режима при производстве работ.

4.12 Применять материалы, изделия, конструкции, только разрешенные государственным комитетом санитарно-эпидемиологического надзора к использованию на территории РФ, а также соответствующие действующим нормативам.

4.13 Исполнитель гарантирует надлежащее качество работ на срок не менее 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ. Исполнитель несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные (неучтенные) в пределах гарантийного срока.

4.14. Исполнитель обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте ответственного лица,  осуществляющего контроль за техникой безопасности. К работе должны быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности.

5. Общие требования к выполнению работ: доступ Подрядчика на объект Заказчика

осуществляется по согласованию с Заказчиком.

5.1 Требования к качеству работ: работы проводятся аттестованными квалифицированными специалистами организации в полном объеме в соответствии с нормативными требованиями.

5.2 Порядок сдачи и приемки результатов работ: работы принимаются по факту выполнения, предъявляются инспектору Красноярской Теплосети в установленные договором сроки, после подписывается двусторонний Акта приема-сдачи выполненных работ

6. Объем выполняемых работ:

6.1. Поликлиника №1:

6.1.1. Здание поликлиники состоит из 6 этажей, обшей площадью S= 4 569.1 кв.м

6.1. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. ( Система тупиковая с верхним розливом трубопроводов)

6.1.3 В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы

6.1.4 В подвале установлен тепловой узел (ИТП) с металлическими задвижками.

6.2. Лабораторный корпус:

6.2.1. Здание лабораторного корпуса состоит из 7 этажей и подвального помещения, общей
площадью S= 3 197,8 кв.м

6.2. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. ( Система тупиковая с нижним  розливом трубопроводов)

6.2.3 В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы

6.2.4 В подвале установлен тепловой узел (ИТП) с металлическими задвижками.

6.3. Терапевтический корпус:

6.3.1. Здание терапевтического корпуса состоит из 2 этажей и цокольного этажа, общей
площадью S= 4 101.7 кв. м

6.3. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. ( Система тупиковая с нижним  розливом трубопроводов)

6.3.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные радиаторы и алюминиевые
радиаторы.

6.3.4 В подвале установлено   2 тепловых узла (ИТП) с металлическими задвижками..

6.4. 47 стр. 14 (нежилое четырехэтажное здание):

6.4.1. Здание роддома состоит из 4 этажей и подвального помещения, обшей
площадью S= 3 678.8 кв.м

6.4. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. ( Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.4.3 В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы

6.4.4 В подвале установлен тепловой узел (ИТП) с металлическими задвижками

6.5. Лечебно-диагностический корпус:

6.5.1. Здание лечебно-диагностического корпуса состоит из 5 этажей и подвального
помещения, общей площадью S= 5 537,7 кв.м

6.5. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.5.3 В качестве отопительных приборов применяются алюминиевые радиаторы

6.5.4 В подвале установлен тепловой узел (ИТП) с металлическими задвижками

6.6. Хирургический корпус:

6.6.1. Здание хирургического корпуса состоит из 5 этажей и подвального помещения,
общей площадью S= 6546,6 кв. м

6.6. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и
отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.6.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.6.4 В подвале установлен тепловой узел с металлическими задвижками.

6.7 (ЦСО)

6.7.1. Здание состоит из 1 этажа и подвального помещения,

общей площадью S= 1507,8 кв. м

6.8. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.9.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.10.4 В подвале установлен тепловой узел с металлическими задвижками.

6.8( гараж)

6.8.1. Здание гаража корпуса состоит из 5 этажей и подвального помещения,

общей площадью S= 1280,5 кв. м

6.7. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.7.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.8.4 В подвале установлен тепловой узел с металлическими задвижками.

6.9. г.Красноярск. ул.Ломоносова 47 стр.3 (паталогоанатомический корпус)

6.9.1. Здание  корпуса состоит из 1 этажеа и подвального помещения,

общей площадью S= 824,8 кв. м

6.9. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.9.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.9.4 В подвале установлен тепловой узел с металлическими задвижками

6.10 ул.Ломоносова 47 стр.12 ( пищеблок)

6.10.1. Здание пищеблока  состоит из 1 этажеа и подвального помещения,

общей площадью S= 1420,8 кв. м

6.10. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.10.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.10.4 В подвале установлен тепловой узел с металлическими задвижками

6.11. ул.Ломоносова 47 стр.9 ( хоз корп 1)

6.11.1. Здание корпуса  состоит из 1 этажа

общей площадью S= 311,2 кв. м

6.11. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.11.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.12 ул.Ломоносова 47 стр.11 ( хоз корп 2)

6.12.1. Здание корпуса  состоит из 1 этажа

общей площадью S= 211,7 кв. м

6.13. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.13.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.13 ул.Вокзальная,25   (стоматология)

6.13.1 Встроенно-пристроенное помещение стоматологической поликлиники:

6.13.2. Помещение находится на 1 этаже, общей площадью S= 531,2 кв.м

6.13. 3 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.13.4 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и алюминиевые радиаторы

6.13.5 В подвале жилого дома установлен тепловой узел с металлическими задвижками.

6.14 Здание гаража №2:

6.14.1. Здание состоит из 1 этажа и надстройкой на втором этаже, общей площадью S= 349,2 кв. м.

6.14. 2 Система отопления представляет разветвленную сеть трубопроводов, арматуры и

отопительных приборов. (Система тупиковая с нижним розливом трубопроводов)

6.14.3 В качестве отопительных приборов применяются чугунные и металлические регистры.

6.14.4 На первом этаже установлен тепловой узел с металлическими задвижками.

Вып. Шишкина И.А.