ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию внутреннего и наружного противопожарного водопровода ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск»

1.Требования к качеству услуг:

Качество, технические характеристики услуг и иные показатели должны соответствовать действующему законодательству Российской Федерации, ГОСТам, НПБ, утвержденным в отношении данного вида услуг, в том числе:

— Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

— Федеральному закону от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

# — Постановлению Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

— ГОСТ Р 51057-2001 «Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования. Методы испытаний»;

— СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации», утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 г. № 179;

— СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 г. №180;

— ГОСТ Р 53961-2010 Техника пожарная. Гидранты пожарные подземные. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 12.4.009-83	Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание

— Руководства (инструкции) по эксплуатации. Паспорта. Технические описания на конкретный тип оборудования.

2. Проверка пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода)

Проверка пожарных кранов производится по адресу:

1. г. Красноярск, ул. Ломоносова,47, ул. Ломоносова,26, ул. Ломоносова,74, ул. Вокзальная д.25.

2.  г. Ачинск, ул. Кирова, д.81.

3. г. Иланский, ул. Комсомольская, д.15.

4. г. Ужур, Железнодорожная,12 «А».

5. Красноярский край, Рыбинский район, пос. Саянский, ул. Комсомольская, д.1.

6. г. Уяр, ул. Ленина, д.64, стр.1

Проверка пожарных кранов заключается в их проверке на исправность, герметичность, водоотдачу и при необходимости восстановление их работоспособности без учета стоимости запасных частей.

Исполнитель обеспечивает исправное состояние пожарных кранов, они должны открываться и закрываться вручную, и быть при этом герметичными.

Проверка пожарных кранов на водоотдачу заключается в проверке водоотдачи у самого отдаленного пожарного крана от вод питателя и/или наиболее высоко расположенного (далее диктующий пожарный кран).

Целью испытаний на водоотдачу является определение обобщенного параметра водоотдачи пожарного крана - давления на диктующем пожарном кране (давления у диктующего клапана, либо у диктующего ручного пожарного ствола) с последующей сверкой этого давления и соответствующих ему значений расхода воды и высоты компактной части водяной струи на соответствие нормативным и/или проектным значениям.

Результаты тестирования на водоотдачу оформляют в виде акта, содержащего выводы по результатам испытаний, подписи ответственных лиц Исполнителя печать Исполнителя.

3.Проверка пожарного гидранта (Испытания наружного водопровода)

Проверка гидранта производится по адресу:

1. Россия, г. Красноярск, ул. Ломоносва,47, ул. Ломоносова,74, ул. Ломоносова,26 .

2. г. Ачинск, ул. Кирова, д.81.

3. г. Иланский, ул. Комсомольская, д.15.

4. г. Ужур, Железнодорожная,12 «А».

5. Красноярский край, Рыбинский район, пос. Саянский, ул. Комсомольская, д.1.

6. г. Уяр, ул. Ленина, д.64, стр.1

где установлено 14 гидрантов.

Исполнитель проверяет исправность люка и крышки водопроводного колодца, крышек и резьбы ниппеля, верхнего квадрата штанги и корпуса гидранта.

Исполнитель должен проконтролировать наличие воды в корпусе гидранта и в колодце.

Исполнитель проверяет герметичность клапана (задвижки), а также соединений и уплотнений при рабочем давлении.

Исполнитель проверяет работоспособность с установкой пожарной колонки, а также легкость открытия и закрытия гидранта.

Исполнитель должен определить расход воды в диапазоне давления от 0,4 до 0,6 МПа (от 4 до 6 кгс*см-2).

По окончании всех проверочных мероприятий Исполнитель должен надлежащим образом законсервировать пожарный гидрант.

По результатам технического испытания гидранта Исполнитель составляет акт, содержащий выводы, подписи ответственных лиц Исполнителя, печать Исполнителя.

4. Объем и периодичность оказания услуг:

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Красноярск»

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 140 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 8 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

Поликлиника № 2 на станции Ачинск (г. Ачинск, ул. Кирова, д.81)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 16 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 1 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

Поликлиника № 3 на станции Иланская (г. Иланский, ул. Комсомольская, д.15.)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 13 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 1 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

Поликлиника № 4 на станции Ужур (г. Ужур, Железнодорожная,12 «А».)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 12 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 1 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

Поликлиника № 5 на станции Уяр (г. Уяр, ул. Ленина, д.64, стр.1)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 10 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 2 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

Структурное подразделение в пгт. Саянский (Красноярский край, Рыбинский район, пос. Саянский, ул. Комсомольская, д.1.)

| № п/п | Наименование услуг | Ед. изм. | кол-во | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка на водоотдачу пожарных кранов (Испытания внутреннего противопожарного водопровода) | шт. | 12 | 2 раз в год по заявке Заказчика |
| 2. | Проверка на водоотдачу гидрантов (Испытания наружного водопровода) | шт. | 1 | 2 раз в год по заявке Заказчика |

5. График испытания внутреннего и наружного противопожарного водопровода

| № п/п | Месяц | Дата испытания |
| --- | --- | --- |
| 1. | Май | 25.05.2025 |
| 2. | Октябрь | 25.10.2025 |

Заместитель директора по

административно-хозяйственным вопросам                                           Максимихин В.В.