**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуг по испытанию внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу, перекатке пожарных рукавов**

**1. Наименование объекта закупки:** оказание услуг по испытанию внутреннего и наружного противопожарного водопровода на водоотдачу, перекатке для нужд учреждения.

**2. Описание объекта закупки.**

В связи с тем, что описание (содержащее характеристики) объекта закупки не сформировано и не включено Каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, руководствуясь положениями статьи 33 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, «Правилами использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утвержденными постановлением Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145, письмом Минфина России от 24 января 2022 г. № 24-03-08/4090 «O направлении информации о применении каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заказчик самостоятельно осуществляет описание объекта закупки в соответствии с положениями статьи 33 закона № 44-ФЗ.

**Состав оказываемых услуг:**

* технический осмотр всех пожарных кранов, пожарных гидрантов, пожарных рукавов, стволов, соединительных гаек, шкафов, наличие моховиков;
* проверка на работоспособность с пуском воды (п. 2.4.3 Государственного стандарта СССР ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», утвержденного постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882) пожарных кранов, пожарных гидрантов с составлением протокола;
* проверка и испытание на водоотдачу с проверкой давления в сети и соответствующих ему значений расхода воды и высоты компактной части водяной струи на соответствие нормативным документам;
* проверка на водоотдачу с пуском насосов повышения давления (при наличии);
* испытание пожарных кранов, пожарных гидрантов на исправность (предотвращение затеканий пожарных кранов, проверка герметичности запорного органа, клапана, уплотнения штока после нескольких циклов открытия и закрытия);
* ремонт запорной арматуры с устранением течей и подтеканий;
* перекатка пожарных рукавов на новую скатку;
* оформление результатов испытаний с внесением в журналах эксплуатации систем противопожарной защиты.

Испытания проводятся с использованием материалов, запчастей и оборудования Исполнителя.

**Периоды оказания услуг:**

* с \_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2025 года;
* с \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года по \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 года.

**Объем и место оказания услуг:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Объекты (наименование, адрес) | Количество испытываемых пожарных кранов в каждый период | Количество испытываемых пожарных гидрантов в каждый период | Количество перекатываемых пожарных рукавов в каждый период |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |

**3. Нормативно-правовые акты:**

– федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), принятый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40;

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479;

- Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» СП 10.13130, утвержденный приказом МЧС России от 27 июля 2020 г. № 559;

- Государственный стандарт СССР ГОСТ 12.4.009-83 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание», утвержденный постановлением Госстандарта СССР от 10 октября 1983 г. № 4882.

**4. Условия выполнения услуг:**

Исполнитель должен соответствовать требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, которые являются объектом закупки.

В соответствии с требованиями Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, утв. постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128, исполнитель ***должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. Требование установлено подпунктом 15 пункта 1 статьи 12 Федерального Закона РФ от 04.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».***

**5. Документы, предоставляемые исполнителем заказчику по факту оказания услуг:** исполнитель после окончания оказания услуг в течение 5 (пяти) рабочих дней обязан передать Заказчику:

5.1. Протоколы испытаний внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) и наружного пожарного водопровода на водоотдачу, результаты испытаний ВПВ на водоотдачу по «ДИКТУЮЩЕМУ» пожарному крану, акты перекатки пожарных рукавов.

5.2. Протоколы проверки работоспособности сетей противопожарного водопровода на каждое здание учреждения.

Выполнение работ должно также подтверждаться записью в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.