ДОГОВОР №

на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических систем противопожарной защиты

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»

г. Москва					                                     Дата: «___» _______ 2025 г.

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Явиси Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _______________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнять комплекс работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических систем противопожарной защиты (далее по тексту  - АСПЗ) в составе:

- системы автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

-системы автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК);

- внутренний противопожарный водопровод;

- системы персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец»;

- системы дымоудаления

- автоматика управления клапанами ОЗК

- огнетушители

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» и подведомственных объектах (далее по тексту – Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение №3 к Договору), Адресным списком (Приложение №3 к Техническому заданию), Регламентом работ (Приложение № 2 к Техническому заданию) (далее по тексту – Работы).

1.2. Работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту АСПЗ Заказчика выполняются на Объектах, расположенных по адресам, указанным в Адресном списке (Приложение №3 к Техническому заданию).

1.3. Под техническим обслуживанием и планово-предупредительным ремонтом (далее по тексту – ТО и ППР) понимается совокупность организационно-технических мероприятий, проводимых с целью обеспечения выполнения функций, предусмотренных проектом, целостности систем, работоспособности и функциональной безопасности в течение всего срока эксплуатации, предусмотренного проектной и технической документацией.

1.4.  ТО и ППР, выполняемое Исполнителем, включает в себя:

1.4.1. Выполнение планового периодического ТО и ППР АСПЗ, осуществляемого на основании согласованного Сторонами Регламента ТО и ППР АСПЗ (Приложение №3 к Техническому заданию);

1.4.2. Ведение журнала регистрации работ по техническому обслуживанию АСПЗ;

1.4.3. Консультирование Заказчика по вопросам эксплуатации Систем, в том числе оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АСПЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.), выдачу технических рекомендаций по улучшению работы АСПЗ;

1.4.4. Оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствия нормативным требованиям, проектным решениям);

1.4.5. Анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых систем пожарной безопасности и их надежности при эксплуатации;

1.4.6. Обеспечение устойчивого функционирования технических средств АСПЗ;

1.4.7. Оказание помощи Заказчику в устранении нарушений согласно предписаниям ГПН (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам на монтаж, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок)

1.5. Работы, связанные с ремонтом, модернизацией (улучшением характеристик) и реконструкцией АСПЗ, выполняются по разовой заявке Заказчика, согласованному Сторонами технико-коммерческому предложению Исполнителя и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании счета Исполнителя и утвержденному Сторонами Акту приёмки-сдачи выполненных работ.

1.6. Заказчик предоставляет Исполнителю следующую документацию:

-комплект исполнительной документации на установленные средства АСПЗ;

- комплект рабочей документации на средства и системы АСПЗ;

- журналы проведения работ по ТО и ППР;

- эксплуатационную документацию на установленные средства АСПЗ.

2. СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Общая стоимость выполняемых Работ согласно п.п.1.4.1-1.4.7 в соответствии с Калькуляцией затрат (Приложение №1 к Договору) и Протоколом договорной цены (Приложение № 2 к Договору) составляет:_________ (__________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________).

В стоимость выполняемых Работ включены все необходимые расходы на исполнение обязательств Исполнителем по Договору, транспортные расходы, налоги, сборы и пошлины, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Оплата ежемесячной стоимости выполненных Работ составляет _________ (__________________________) руб. ___ коп. (в том числе НДС (___%)/ или НДС не облагается на основании _____________________) и оплачивается Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания Сторонами Акта выполненных работ на основании настоящего договора и счета выставленного Исполнителем.

2.3. Исполнением обязательств Заказчика по оплате является списание средств со счета Заказчика.

2.4. Расчеты между Сторонами производятся в Российских рублях.

2.5. Стоимость работ по п.п.1.5. Договора определяется на основании разовых заявок Заказчика, согласованных Сторонами технико-коммерческих предложений Исполнителя и оплачивается Заказчиком дополнительно, на основании счета Исполнителя и утвержденному Сторонами Акту приёмки-сдачи выполненных работ.

2.6. Работа, прекращенная по инициативе (вине) Заказчика, оплачивается по фактически произведенным затратам согласно счетам, представляемым Исполнителем.

2.7. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия выполнения работ по Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к Договору. Стороны также согласовали, что у Сторон не возникает права на получение с другой Стороны процентов на сумму долга за период пользования денежными средствами.

2.8. По согласованию Сторон и в случае прекращения (расторжения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

3.1.1. Проводить периодическое ТО Систем, согласно регламенту ТО.

3.1.2. Обследовать с участием представителя Заказчика и предоставить на подпись «Акт первичного обследования систем пожарной автоматики» в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента начала выполнения Работ.

3.1.3. Качественно и своевременно выполнять Работы, предусмотренные условиями Договора, в соответствии с требованиями эксплуатационно-технической документации и действующими нормативами, обеспечить бесперебойное функционирование Систем в течение всего срока действия Договора.

3.1.4. Обеспечить прибытие специалиста для выполнения диагностических и ремонтных Работ, устранения отказа АСПЗ в течение 4 (четырех) часов с момента поступления от Заказчика заявки.

В зависимости от характера диагностических и ремонтных Работ произвести устранение неисправности в течение 6 (Шести) – 12 (Двенадцати) часов.

3.1.5. Фиксировать проведение Работ по ТО и ППР АСПЗ в «Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты», своевременно внося в него все текущие данные и изменения.

3.1.6. Принять от Заказчика по Акту имеющуюся техническую документацию на АСПЗ, необходимую для выполнения ТО (см. п.1.6) По первому требованию предоставить Заказчику, переданную им ранее техническую документацию.

3.1.7. Проводить Работы силами только квалифицированных специалистов, прошедших соответствующую подготовку. При выполнении Работ специалисты должны иметь при себе документы, подтверждающие их квалификацию.

3.1.8. Обеспечить специалистов за свой счет, выполняющих Работы, приборами, инструментами и спецоборудованием, предназначенным для выполнения данного вида Работ.

3.1.9. Соблюдать при выполнении Работ правила эксплуатации электроустановок до 1000 В, правила пожарной безопасности, другие правила и нормативные акты по охране труда и технике безопасности, а также правила внутреннего распорядка, действующие на данных Объектах. Исполнитель обязан провести инструктаж и назначить из числа специалистов ответственного за соблюдение мер пожарной безопасности, охраны труда и правил эксплуатации электроустановок потребителей до 1000 В.

3.1.10. Предоставить Заказчику до начала выполнения Работ «Список представителей Исполнителя, осуществляющих ТО и ППР АСПЗ на Объектах».

3.1.11. Выполнять Работы таким образом, чтобы исключить возможность нанесения вреда Объекту и находящемуся на нём оборудованию, и иному имуществу Заказчика, а также исключить возможность ошибочных и несанкционированных действий.

3.1.12. Устранить в течение гарантийного срока обнаруженные дефекты и неисправности в соответствии с п.6.1.

3.1.13. Нести ответственность за выполнение своих обязательств по настоящему Договору.

3.1.14. Своевременно представлять Заказчику сведения об изменениях контактных телефонов дежурной службы Исполнителя для экстренной связи.

3.1.15. Исполнитель не имеет права без оформленного в установленном порядке письменного разрешения Заказчика:

- устанавливать, подключать и использовать электроприборы и машины мощностью, превышающей технологические возможности электрической сети, дополнительные секции приборов отопления, и другое непроектное оборудование;

- подключать к инженерным сетям и использовать бытовые приборы и оборудование, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации и санитарно-гигиеническим нормативам.

3.1.16. Не передавать любую информацию, касающуюся Договора, и не раскрывать сведения, полученные в процессе исполнения Договора, третьим лицам. В случае нарушения данного условия Заказчик вправе требовать от Исполнителя компенсации всех понесенных убытков.

3.1.17. Предоставлять информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее, чем через 5 календарных дней после таких изменений.

3.1.18. При выполнении работ, находясь по адресам, указанным в Приложение №3 к Техническому заданию, соблюдать режим, установленный на объекте Заказчика, правила пожарной безопасности, охраны труда, санитарно-эпидемиологические и лицензионные требования, связанные с осуществлением Заказчиком медицинской деятельности.

3.1.19. Самостоятельно проводить со своими работниками и иными лицами, выполняющими у Заказчика работы по настоящему Договору, все виды инструктажей, необходимые для обеспечения безопасности и охраны труда, обеспечивать их средствами индивидуальной защиты, моющими средствами и пр.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

3.2.1. Выбрать и согласовать средства и методы выполнения Работ по настоящему Договору, не противоречащие действующим нормативным документам и эксплуатационно-технической документации на АСПЗ.

3.2.2. Для осуществления работ по настоящему Договору привлекать соисполнителей, имеющих соответствующую квалификацию только с письменного согласия Заказчика.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязан:

3.3.1. Оплатить Исполнителю выполненные по Договору Работы в размерах и сроках, установленных Договором.

3.3.2. Обеспечить к моменту начала Работ проход Исполнителя на территорию Объектов Заказчика согласно установленному пропускному режиму.

3.3.3. Осуществлять эксплуатацию оборудования и технических средств АСПЗ с соблюдением требований, изложенных в «Инструкции по эксплуатации» Систем.

В случае возникновения отказа АСПЗ по вине Заказчика (нарушении требований «Инструкции по эксплуатации») все расходы, понесенные Исполнителем по восстановлению работоспособности АСПЗ, оплачиваются Заказчиком дополнительно по выставленному счету и утвержденному Акту приёмки-сдачи выполненных работ.

3.3.4. Информировать Исполнителя о выходе из строя оборудования и технических средств АСПЗ в письменном виде или по телефону, указанному в пункте 6.4 Договора, зафиксировав появление неисправности в «Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты».

3.3.5. Назначить лиц, ответственных за эксплуатацию АСПЗ.

3.3.6. Своевременно информировать Исполнителя о проведении работ на Объектах, которые могут влиять на работоспособность АСПЗ (перепрофилирование и ремонт помещения, прокладка каких-либо коммуникаций, линий связи, линий электропитания по кабельным трассам АСПЗ, установка кондиционеров и т.д.), с целью согласования проведения данных работ до начала их выполнения.

3.3.7. Оберегать от повреждения АСПЗ и обеспечивать целостность пломб на установленном оборудовании АСПЗ.

3.3.8. Обеспечить Исполнителю возможность подключения электроинструментов, мощностью не более разрешенной.

3.3.9. В рамках содействия Заказчика (ст.718 ГК РФ) создать Исполнителю разумно необходимые условия для выполнения работ по Договору.

3.4. ЗАКАЗЧИК имеет право:

3.4.1. Осуществлять проверку порядка и качества выполняемых Работ, включая изучение технической документации, подтверждающей фактическое выполнение Работ. Исполнитель не вправе отказать в предоставлении таких проверок.

3.4.2. При невыполнении Исполнителем какого-либо из своих обязательств по Договору Заказчик имеет право привлечь третью Сторону для исполнения данных обязательств с отнесением всех связанных с этим расходов на счёт Исполнителя.

3.4.3. При допущении Исполнителем существенных нарушений, влияющих на качество Работ, а также при нарушении Исполнителем своих обязательств по Договору Заказчик имеет право остановить выполнение Работ до устранения Исполнителем нарушений.

3.4.4. В ходе выполнения Работ давать указания Исполнителю, не являющиеся вмешательством в хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.  ПРИЁМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Приемка-сдача выполненных работ, предусмотренных п.п. 1.4.1-1.4.7 осуществляется ежемесячно в последний день отчетного месяца. Исполнитель предоставляет Заказчику Акт выполненных работ и представляет уполномоченному представителю Заказчика все выполненные работы на визирование.

4.2. Приемка – сдача выполненных работ по п.п.1.5 Договора осуществляется по факту выполнения работ.

4.3. Заказчик обязан в течение 5 (Пяти) рабочих дней подписать полученный Акт сдачи-приёмки выполненных работ, либо представить Исполнителю мотивированный (обоснованный) отказ от его подписания.

В последнем случае Стороны путем согласительных процедур определяют способы и сроки устранения недостатков, ставших причиной отказа Заказчика от подписания представленного ему Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

4.4. В случае неполучения от Заказчика в срок, предусмотренный п. 4.3. Договора, подписанного им Акта сдачи-приёмки выполненных работ или мотивированного (обоснованного) отказа от его подписания, Акт сдачи-приёмки выполненных работ считается согласованным обеими Сторонами.

5. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

5.1. В случае существенного нарушения Договора одной Стороной, другая Сторона вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, и (или) заявить иные требования, определённые согласно законодательству Российской Федерации.

5.2. Договор может быть расторгнут:

5.3.1. По взаимному письменному соглашению Сторон;

5.3.2. На основании акта государственного органа России, если в результате его издания исполнение обязательств становится невозможным;

5.3.3. В случае неисполнения Исполнителем требования, предусмотренного пунктом 3.1.17 Договора.

5.3.4. В случаях, предусмотренных законодательством РФ для расторжения договора и отказа от его исполнения.

5.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в любое время, предварительно уведомив об этом Исполнителя в письменной форме не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней. При этом Заказчик обязан оплатить Исполнителю фактически исполненную Исполнителем и принятую Заказчиком Работу без каких-либо иных обязательств перед Исполнителем. С момента получения от Заказчика уведомления о расторжении Договора, Исполнитель обязан все расходы, возникающие у него при исполнении Договора, согласовывать с Заказчиком.

6. ГАРАНТИИ И РЕКЛАМАЦИИ

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполненных работ и функционирование оборудования АСПЗ в соответствии с Договором в течение периода технического обслуживания.

Исполнитель устанавливает гарантийный срок на выполненные Работы продолжительностью в 1 (Один) месяц, считая с даты подписания Акта сдачи-приёмки выполненных работ.

6.2. Исполнитель обеспечивает работы по ремонту и замене оборудования. Оборудование, подлежащее замене или ремонту, оплачивается Заказчиком дополнительно.

6.3. В случае ремонта оборудования, входящего в состав Систем, стоимость состоит из:

- деталей, узлов, оборудования, приборов, установленных взамен вышедших из строя,

- стоимости работ по ремонту, установке деталей, узлов, оборудования, приборов, взамен вышедших из строя.

6.4. Обо всех нарушениях работоспособности обслуживаемых Исполнителем АСПЗ в течение срока технического обслуживания Заказчик (в лице уполномоченного лица) уведомляет Исполнителя в письменном виде на e-mail: __________________

или по факсу или по телефону: в рабочие дни с 9.00 до 18.00 тел. ___________________, в вечернее и ночное время (а также в выходные и праздничные дни) по тел. ____________________

При этом Исполнитель обязуется после получения официального уведомления Заказчика направить своего представителя для выполнения диагностических и ремонтных Работ, устранения отказа АСПЗ в течение 12 (двенадцати часов) в рабочие дни, 18 (восемнадцати часов) – в выходные и праздничные дни.

В случае невозможности устранения неисправности на месте в указанные сроки, Исполнитель обязуется для обеспечения работоспособности АСПЗ заменить вышедшее из строя оборудование аналогичным из имеющегося из «подменного фонда» Исполнителя.

После согласования Сторонами объемов, сроков и стоимости Работ по замене или ремонту вышедшего из строя оборудования, Исполнитель осуществляет замену «подменного» оборудования на новое/отремонтированное.

6.5. Все проводимые Исполнителем Работы по ТО и ППР АСПЗ, а также текущие данные и изменения фиксируются в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты с отметкой Заказчика о принятии выполненных работ.

6.6. Исполнитель не несет ответственности, если дефекты и неисправности АСПЗ, произошли в результате:

- нарушения Заказчиком условий эксплуатации, изложенных в «Инструкции по эксплуатации»;

- ремонта или обслуживания оборудования лицом, не уполномоченным Исполнителем;

- механического повреждения Заказчиком АСПЗ или их узлов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае нарушения Исполнителем срока и/или объема выполнения Работ по его вине, Заказчик имеет право требовать с Исполнителя выплаты неустойки в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости работ.

7.2. В случае нарушения срока оплаты, установленного Договором, Исполнитель имеет право требовать с Заказчика выплаты неустойки в размере 0,1% от просроченной к оплате суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы стоимости Работ.

7.3. В случае задержки по вине Исполнителя выполнения работ на срок свыше 10 (десяти) рабочих дней и/или несвоевременное прибытие более 3-х раз для устранения неисправностей по заявке Заказчика, Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, что не исключает реализации им права, предусмотренного п. 7.1 Договора.

7.4. Исполнитель в течении гарантийного срока несет ответственность за ущерб, нанесенный пожаром имуществу Заказчика (технологическое оборудование, имущество, оргтехника и т.п.), если будет доказано, что своевременное обнаружение и ликвидация пожара стала невозможна из-за отказа в работе АСПЗ по причине нарушений в технологическом обслуживании оборудования АСПЗ.

7.5. Условия настоящего пункта не распространяются на повреждения оборудования АСПЗ, вызванные ненадлежащим обращением сотрудников Заказчика, вандализмом, нарушением правил, перечисленных в инструкциях (документации) завода-изготовителя, проведения строительных и ремонтных работ и допущенных по вине Заказчика. Так же не распространяется на части оборудования АСПЗ, подвергнутые несанкционированному ремонту или модификациям, произведенным Заказчиком самостоятельно или по указанию Заказчика третьими лицами.

7.6. Выплата неустойки по Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

7.7. Если претензия касательно Договора предъявлена третьей стороной против одной из сторон Договора, последняя соответственно известит об этом другую сторону.

7.8. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств.

- ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ

8.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:

- обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой информации;

- обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с Договором.

8.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.

8.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

8.4. Стороны обязуются в течение срока действия Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по Договору.

8.5. Если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

9.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

9.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

9.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

10. ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Отношения, возникающие на основании Договора, регулируются правом Российской Федерации.

10.2. Все споры и разногласия по Договору Стороны разрешают путём переговоров.

10.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Любые изменения или дополнения к настоящему Договору, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

11.2. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

11.3. При изменении наименования, местонахождения, банковских реквизитов или реорганизации одной из Сторон, она обязана письменно в двухнедельный срок после произошедших изменений сообщить другой Стороне о данных изменениях, кроме случаев, когда изменение наименования и реорганизация происходят в соответствии с указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

11.4. Любые уведомления, требуемые по условиям Договора и действующего законодательства РФ и г. Москвы должны представляться в письменном виде и доставляться лично курьером или почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении) и быть адресованы Заказчику на почтовый адрес, указанный в Договоре либо по адресу электронной почты. Лично врученные курьером уведомления считаются врученными в день доставки. Уведомления, направленные по почте, считаются врученными в дату получения письма, указанную в уведомлении о вручении, либо дата получения Стороной-отправителем информации об отсутствии другой Стороны по ее адресу, указанному в Договоре.

11.5. Стороны договорились, что все уведомления, сообщения, указания и прочая переписка в электронном виде, имеющая отношение к выполнению данного Договора, отправленная с адреса электронной почты Заказчика на адрес электронной почты Исполнителя, либо с адреса электронной почты Исполнителя на адрес электронной почты Заказчика, приравниваются к официальным письменным сообщениям.

Адрес электронной почты Заказчика – info@semashko.com

Адрес электронной почты Исполнителя – ___________________

  - Ответственные лица за соблюдением исполнения условий настоящего Договора:

со стороны Заказчика – ________________

со стороны Исполнителя – _______________________

11.7. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

11.8. Если иное не предусмотрено Договором, в случае выявления противоречий между положениями Договора и условиями какого-либо согласованного Сторонами Заказа, должны применяться положения Договора.

11.9. Договор вступает в силу с момента его заключения и действует в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев, а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) - до полного их исполнения Сторонами.

11.10. Неотъемлемыми частями Договора являются следующие Приложения:

Приложение № 1. – «Калькуляция затрат»

Приложение № 2.  – «Протокол договорной цены»;

Приложение № 3. – «Техническое задание»;

Приложение № 4. – Лицензия МЧС России.

Приложение № 5. – Налоговая оговорка

Приложение № 6. – Антикоррупционная оговорка

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

|  | Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- | --- |
|  | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» Юридический адрес: 109386, г. Москва, Ставропольская ул.,домовл. 23, корп.1 Почтовый адрес: 109386, г. Москва, Ставропольская ул.,домовл. 23, корп.1 Банковские реквизиты: ИНН 7723518340, КПП 772301001 Р/с № 40703810538250123496 Р/с № 40703810138000010515 ПАО Сбербанк России г. Москва К/с № 30101810400000000225 БИК 044525225, ОКПО 00390024 ОКВЭД 86.10, ОКАТО 45290568000 ОКОГУ 41091, ОКФС 12, ОКОПФ 81 Тел./факс: 350-33-14, (499) 623-54-67 факс: 350-58-76 |  |
| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ______________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |  |

Приложение № 1

к договору № _______

от «____» _______ 2025 г.

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ

| № п/п | Обслуживаемая система | Цена за 1 месяц | Стоимость за 12 мес. |
| --- | --- | --- | --- |
| - г. Москва, Ставропольская ул. домовладение 23, корп. 1 |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) |  |  |
| 4. | Система автоматизации клапанов ОЗК (1.2.Хирургический корпус (корпус 1, строение 8) |  |  |
| 5. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 6. | Система персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец» |  |  |
| 7. | Огнетушители |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| - г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43 |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 4. | Система подпора воздуха в подвальный этаж |  |  |
| 5. | Автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) |  |  |
| 6. | Огнетушители |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| - г. Москва, ул. Плющева, д. 15а, стр. 2 |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 4. | Огнетушители |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| - г. Москва, ул. Плющева, д. 15а |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 4. | Автоматика управления клапанами ОЗК |  |  |
| 5. | Система подпора воздуха |  |  |
| 6. | Система дымоудаления |  |  |
| 7. | Огнетушители |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| - г. Москва, Анадырский проезд, д. 10 А |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 4. | Огнетушители |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |
| - г. Москва, п. Киевский, рабочий поселок Киевский, д. 12А |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Внутренний противопожарный водопровод |  |  |
| 4. | Система дымоудаления |  |  |
| 5. | Огнетушители |  |  |
| - г. Москва, ул. Люблинская, д. 78, к. 2, пом. 10Н |  |  |  |
| 1. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) |  |  |
| 2. | Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре |  |  |
| 3. | Огнетушители |  |  |
| Всего обслуживание по всем адресам |  |  |  |

| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ______________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 2

к договору № _____

от «___» _______2025 г.

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора Явиси Андрея Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице                , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые «Стороны», настоящим удостоверяем, что общая стоимость комплекса работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту автоматических систем противопожарной защиты (далее по тексту  - АСПЗ) в составе:

- системы автоматической пожарной сигнализации (АПС);

- системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ);

- системы автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК);

- автоматика управления клапанами ОЗК

- внутренний противопожарный водопровод;

- системы персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец»;

- системы дымоудаления.

- огнетушители

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» и подведомственных объектах составляет:

- за период 1 (один) календарный месяц - __________________ (____________________) рублей ___ копеек, без НДС (на основании п. 2 ст. 346.11 НК РФ);

- за период 12 (двенадцать) календарных месяцев (срок выполнения Договора) ____________ (__________________________) рублей ___ копеек, НДС не облагается в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения (п. 2 ст. 346.11 НК РФ).

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Исполнителем и является неотъемлемой частью Договора.

| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ______________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 3

к договору № _____________

от «__» ________ 2025 г.

Техническое задание
на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК), внутреннего противопожарного водопровода, систем персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец», системы дымоудаления, огнетушителей

Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), систем автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК), внутреннего противопожарного водопровода, систем персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец», системы дымоудаления, огнетушителей

Место оказания услуг:

109386, г. Москва, Ставропольская ул. домовладение 23, корпус 1;

111398, г.Москва, Плющева 15 А;

111398, г.Москва,  Плющева 15 А стр. 2;

108800, Рабочий посёлок Киевский, 12А;

109388, г.Москва,  Шоссейная  43;

129327, г.Москва,  Анадырский 10 А;

109382 г.Москва, ул. Люблинская, д. 78, к. 2, пом. 10Н

- Общие требования к выполнению работ, оказанию услуг, поставке товаров, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа.

Все работы по обслуживанию должны строго соответствовать нормативным документам.

1.1. Факт приема Исполнителем АСПЗ на ТО и ППР должен оформляться двухсторонним Договором с Заказчиком и Актом первичного обследования с перечнем учетного оборудования по объектам. После заключения Договора на ТО и ППР Исполнитель оформляет в двух экземплярах Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации.

1.2. Услуги по ТО и ППР АСПЗ должны оказываться в сроки, установленные Графиком проведения работ, согласованным с Заказчиком.

1.3. Для устранения отказа оборудования АСПЗ в межрегламентный период Исполнитель должен прибыть на обслуживаемый объект по вызову Заказчика в срок не более 4 часов. Исполнитель должен по вызову Заказчика немедленно отбыть на объект для устранения отказа оборудования АСПЗ, могущего повлечь за собой нанесение материального ущерба и гибель людей. Исполнитель, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова.

1.4. Исполнитель должен фиксировать результаты работ по ТО и ППР в Журнале регистрации работ по техническому обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации.

1.5. Исполнитель обязан обеспечить своевременное выполнение предписаний Заказчика, контролирующих и надзорных органов в соответствии с пунктом 1.4.7 - 1.5. настоящего Договора

1.7. В период оказания услуг по ТО и ППР, связанных с отключением установок и (или) систем Заказчик обязан принять необходимые меры по защите от пожаров зданий, сооружений, помещений, технологического оборудования.

1.8. Запрещается устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия, а также устанавливать блокировки в шлейфе в месте отсутствия пожарного извещателя.

1.9. Технология и методы оказания услуг по ТО и ППР должны быть в соответствии с действующими нормами. Услуги должны оказываться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

1.10. После окончания оказания услуг производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений.

1.11. Работы по ТО и ППР АСПЗ Исполнитель должен оказывать в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г.        № 1479   «О противопожарном режиме»;

- РД  009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;

- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;

- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 22.1.12-2005 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Структурированная система мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений;

- ГОСТ Р 56935-2016 Производственные услуги. Услуги по построению системы мониторинга автоматических систем противопожарной защиты и вывода сигналов на пульт централизованного наблюдения «01» и «112»;

- ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружения. Общие требования;

- ПУЭ изд.6. Правила устройства электроустановок.

- ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 796-ст);

- ГОСТ Р 59639-2021 Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 792-ст);

- ГОСТ Р 59638-2021 Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 N 791-ст).

Приведенный перечень нормативных правовых актов не является исчерпывающим, применению подлежат все правила и стандарты, инструкции и методические рекомендации, обязательные к применению на территории Российской Федерации для выполнения работ.

- Краткие характеристики выполняемых работ, оказываемых услуг и поставляемых товаров:

2.1. Основными видами периодических работ по техническому обслуживанию (ТО) являются:

- Внешний осмотр - контроль технического состояния и отдельных технических средств (ТС) по внешним признакам;

- Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением;

- Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддерживания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей, проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, протирку, смазку, подпайку, восстановление элементов АСПЗ, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

- Планово-предупредительный ремонт осуществляется силами и материально-техническими средствами (расходными материалами) Исполнителя.

Услуги по внеплановому техническому обслуживанию (устранение внештатных, аварийных ситуаций) оказываются круглосуточно, время прибытия на объект аварийной бригады не более 4 часов, а в случаях, не требующих отлагательства – незамедлительно.

2.2. Услуги по техническому обслуживанию включают в себя:

- обеспечение устойчивого функционирования технических средств АСПЗ;

- контроль технического состояния; выявление и устранение неисправностей и причин ложных тревог, уменьшение их количества;

- оказание технической помощи Заказчику в вопросах, касающихся эксплуатации АСПЗ (проведение инструктажа, составление инструкций по эксплуатации и т.п.; выдачу технических рекомендаций по улучшению работы АСПЗ; оказание помощи Заказчику при приемке работ противопожарного профиля (участие в составе комиссии Заказчика по приемке работ противопожарного профиля, отслеживание технологии, соответствия нормативным требованиям, проектным решениям;

- оказание помощи в устранении нарушений согласно предписаниям ГПН (разработка методов устранения неисправностей, согласно действующим нормативным документам монтажа, проектирования и эксплуатации противопожарных систем и установок) в соответствии с пунктом 1.4.7 - 1.5. настоящего Договора.

2.3. Исполнитель должен оказывать услуги по ТО и ППР в соответствии с Регламентом работ (Приложение №2 к Техническому заданию), в том числе должен осуществлять внешний осмотр АСПЗ с указанием Заказчику о выявленных по итогам внешнего осмотра сработках АСПЗ, неисправностях в АСПЗ (оборудовании (его элементов)), поломках, причинах их возникновения, а также о проделанной работе (принятых мерах) по устранению выявленных неисправностей.

2.4. В случае выявления по итогам внешнего осмотра АСПЗ неисправностей, устранение которых не представляется возможным в течение рабочего дня, в который данная неисправность была выявлена, Исполнитель, в день выявления неисправности  составляет акт обнаружения совместно с Заказчиком.

2.5. Работы, связанные с ремонтом, модернизацией (улучшением характеристик) и реконструкцией АСПЗ, выполняются по заявке Заказчика, и оформляются отдельным Договором, Дополнительным соглашением или счетом и оплачиваются Заказчиком отдельно.

2.6. При  проверке огнетушителей и обнаружении  утечки вытесняющего газа или ОТВ из огнетушителя или превышения срока эксплуатации огнетушащего состава составляется соответствующий Акт технического состояния с выводами о непригодности огнетушителя к дальнейшей эксплуатации, который передается Заказчику.

2.7. При обнаружении невозможности подхода к огнетушителю или загромождение места установки огнетушителя составляется Акт обнаружения с указанием места обнаружена.

2.8. Места нахождения огнетушителей определяются по планам эвакуации.

3.6. Требования к качеству оказываемых услуг:

3.6.1. На каждом объекте с установленным оборудованием АСПЗ должна вестись следующая документация:

- журнал регистрации работ на ТО и ППР АСПЗ;

- журнал учета неисправностей.

- общая инструкция по эксплуатации АСПЗ;

3.6.2. Вся необходимая документация (или ее копии) - эксплуатационная документация и сертификаты на технические элементы систем; общая инструкция по эксплуатации противопожарных систем; акт приемки в эксплуатацию; акт первичного обследования с перечнем учетного оборудования; график проведения технического обслуживания должна предоставляться лицу, ответственному за пожарную безопасность Заказчика.

3.6.3. Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество услуг, в согласованные сроки.

3.6.4. Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе инженерных систем и оборудования, происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при эксплуатации оборудования, при производстве ремонтных работ оборудования на объекте, за несоблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности и других требований НТД. Исполнитель также несет материальную ответственность - за отказы из-за низкого качества оказываемых услуг, за отказы из-за несвоевременного проведения ремонта по их вине или некачественной приемки оборудования после ремонта, неудовлетворительной организации ремонта и невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий.

3.6.5. При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. Для проверки соответствия качества оказанных Исполнителем услуг требованиям, установленным Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

3.6.6. Исполнитель своими силами и за свой счет устраняет все дефекты в результатах работ, выявленные в процессе производства работ, приемки и гарантийной эксплуатации. При нарушении требований настоящего технического задания, требований завода – изготовителя при производстве работ, работы прекращаются по указанию лица, осуществляющего технический надзор, и устанавливается срок устранения нарушения.

3.6.7. Исполнитель обязуется предоставить гарантию качества на результаты работ:

-гарантия на выполненные работы, связанные с заменой и ремонтными работами оборудования АСПЗ, проведением монтажных работ – 12 месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ;

- гарантия на результаты работ по ТО и ППР - 1 месяц с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

На применяемые материалы (оборудование) устанавливается гарантия в соответствии с гарантийной документацией их производителя.

4. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования):

4.1. Исполнитель должен обеспечить оказание услуг по ТО и ППР своими силами или с привлечением третьих лиц.

4.2. Услуги должны оказываться в условиях действующего учреждения, без остановки лечебного процесса. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе лечебного учреждения или представлять угрозу для сотрудников учреждения Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно - пропускного режима, внутренних положений и инструкций, требований администрации Заказчика - является обязательным условием.

Проживание работников Исполнителя, оказывающих услуги по Договору, на Объекте категорически запрещено.

4.3. Исполнитель обязан обеспечить надлежащее содержание и своевременную уборку помещений, в которых проводятся работы.

4.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством Российской Федерации. Исполнитель гарантирует наличие у персонала, выполняющего работы, надлежаще оформленных трудовых или гражданско-правовых отношений, в полном соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также необходимой квалификации, аттестации, допусков и разрешений на производство работ.

4.5. Ответственность за пожарную безопасность, технику безопасности, охрану труда и санитарно-гигиенический режим при осуществлении работ возлагается на Исполнителя.

4.6. Работники Исполнителя должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, рабочей одеждой, средствами индивидуальной защиты.

4.7. Заказчик вправе в любой момент предъявить требования к Исполнителю о замещении любого работника из числа его персонала в следующих случаях:

- появление на рабочем месте в нетрезвом виде;

- нарушение технологического процесса выполнения работ;

- нарушение правил техники безопасности и пожарной безопасности;

- при выявлении фактов хищения.

4.8. Для оказания услуг по ТО и ППР АСПЗ Исполнитель должен иметь действующую лицензию на осуществление деятельности по техническому обслуживанию, монтажу и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (п. 15 ч. 1 ст. 12 Федерального закона Российской Федерации от 04.05.2011 г. № 99 – ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»), а работы по ТО и ППР АСПЗ должны проводиться квалифицированными специалистами Исполнителя, имеющими группу по электробезопасности не менее 3 (третьей).

5. Срок оказания услуг – с даты заключения Договора в течении 12 (двенадцати) календарных месяцев.

6. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов:

6.1. Услуги по ТО и ППР АСПЗ следует оказывать только исправными и испытанными инструментами, лестницами и т. д. В период проведения ТО И ППР организацией Исполнителя Заказчик имеет право осуществлять контроль за соблюдением работниками этой организации установленных на объекте требований охраны труда и пожарной безопасности и выявлении нарушений, требовать приостановки оказания услуг до устранения нарушений и информировать руководство Исполнителя о допущении ее работниками нарушений.

6.2. Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и Правил по охране труда и пожарной безопасности возлагается на Исполнителя, оказывающего услуги.

6.3. Исполнитель обязан соблюдать при выполнении работ требования по качеству и безопасности работ, установленных действующим законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами. Проводить мероприятия, а также выполнять требования Заказчика по соблюдению охраны труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, хранению материалов и оборудования, соблюдению производственного порядка и трудовой дисциплины.

6.4. Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное производство работ.

Исполнитель должен назначить лиц, ответственных за:

- организацию и обеспечение охраны труда;

- пожарную безопасность;

- электробезопасность.

Исполнитель обязан обеспечить использование выделенных помещений по прямому назначению.

6.5.  Исполнитель несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за нарушение требования пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный Заказчику в результате пожара, возникшего по его вине.

6.6. Оказание услуг по ТО и ППР АСПЗ должно осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации по охране труда, а также иных нормативных правовых актов. содержащих государственные нормативные требования охраны труда: строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству; утвержденные в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, гигиенические нормативы, санитарные правила и нормы, утвержденные Минздравом России. При оказании услуг строго соблюдать ППР 1479 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ в РФ»

7. Приложения к техническому заданию:

Приложение № 1. – «Перечень оборудования, подлежащего ТО и ППР»;

Приложение № 2.  – «Регламент технического обслуживания»;

Приложение № 3. – «Адресный список»

| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ______________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Техническому заданию

от «___» ________2024 г.

Перечень оборудования, подлежащего ТО и ППР

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| - ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» г. Москва, Ставропольская 23 |  |  |  |
| - Травматологический корпус (корпус 1, строение 1) |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Арм Орион Про | шт. | 3 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 12 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 9 |
| 5 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 7 |
| 6 | Блок речевого оповещения Рупор-200 | шт. | 2 |
| 7 | ППКУП «Сириус» | шт. | 1 |
| 8 | Расширитель адресный С2000-АР8 | шт. | 1 |
| 9 | Источник питания резервированный РИП-24 | шт. | 6 |
| 10 | Стабилизатор напряжения Штиль R 1200SPТ | шт. | 4 |
| 11 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ | шт. | 6 |
| 12 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 877 |
| 13 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 51 |
| 14 | Оповещатель «Маяк» | шт. | 25 |
| 15 | Табло «Выход» | шт. | 69 |
| 16 | Громкоговоритель «Соната» | шт. | 405 |
| 17 | Микрофон Sven MK-490 | шт. | 1 |
| 18 | Стрелец мониторинг – Станция объектовая | шт. | 1 |
| 19 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 |
| 20 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт. | 4 |
| 21 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | 8 |
| 22 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (радиорасширитель) в составе ИСБ Стрелец-Интеграл РРОП-И | шт. | 14 |
| 23 | Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО | шт. | 2 |
| 24 | Антенна СМ – 470 | шт. | 1 |
| 25 | Устройства персонального оповещения «Браслет - про» «Браслет - про» | шт. | 24 |
| 26 | Блок управления БУ32-И (Стрелец-Интеграл®) | шт. | 2 |
| 27 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 34 |
| 29 | Огнетушители | шт. | 62 |
| - Хирургический корпус (корпус 1, строение 8) |  |  |  |
| 1 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 4 |
| 2 | Монтажный комплект для крепления доп. оборудования на двери ШПС-24 | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 878 |
| 4 | Извещатель пожарной сигнализации дымовой адресный с БРИЗ ДИП-34А-04 | шт. | 181 |
| 5 | Извещатель пожарной сигнализации тепловой адресный С2000-ИП-03 | шт. | 28 |
| 6 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 54 |
| 7 | Извещатель пожарной сигнализации ручной адресный, IP67 ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | шт. | 8 |
| 8 | Сигнально-пусковой адресный блок С2000-СП4/220 | шт. | 111 |
| 9 | Адресный сигнально-пусковой блок С2000-СП2 исп.02 | шт. | 4 |
| 10 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 31 |
| 11 | Оповещатель звуковой «Сирена» | шт. | 29 |
| 12 | Табло «Выход» | шт. | 76 |
| 13 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 17 |
| 14 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 4 |
| 15 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт. | 9 |
| 16 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | 7 |
| 17 | Громкоговоритель настенный WP-06T | шт. | 304 |
| 18 | Оповещатель пожарный речевой, встраиваемый, влагозащищенный, 70/100 В, 3/6 Вт, 91/101 дБ, IP44 PL-60 | шт. | 53 |
| 19 | Мониторная панель, до 10 линий, 2U T-6204 | шт. | 1 |
| 20 | Усилитель мощности, 350 Вт, 3U T-6350 | шт. | 1 |
| 21 | Блок автоматического контроля линий (контроль импеданса и состояния), 8 линий, 1U T-6220 | шт. | 1 |
| 22 | ИБП Eltena Monolith III 3000RT, 2,7 кВт / 3 кВА, 2U, габ. (ШхВхГ) | шт. | 1 |
| 23 | Батарейный блок, 2U, габ. (ШхВхГ) 438х88х600 мм | шт. | 1 |
| 24 | Серверный напольный шкаф, 800х1000 (Ш х Г), 33U | шт. | 1 |
| 25 | Стрелец мониторинг – Станция обьектовая | шт. | 1 |
| 26 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 |
| 27 | Пульт управления радиоканальный Пульт-ПРО | шт. | 6 |
| 28 | Стабилизатор напряжения Штиль R 1200SPТ | шт. | 10 |
| 29 | Блок управления БУ32-И (Стрелец-Интеграл®) | шт. | 12 |
| 30 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (радиорасширитель) в составе ИСБ Стрелец-Интеграл РРОП-И | шт. | 30 |
| 31 | Антенна СМ – 470 | шт. | 1 |
| 31 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 62 |
| 32 | Огнетушители | шт. | 266 |
| - Терапевтический корпус (корпус 1, строение 20) |  |  |  |
| 1 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 10 |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 858 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 30 |
| 5 | Оповещатель светозвуковой «Феникс» | шт. | 3 |
| 6 | Табло «Выход» | шт. | 30 |
| 7 | Громкоговоритель настенный WP-06T | шт. | 250 |
| 8 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 56 |
| 9 | Огнетушители | шт. | 68 |
| - Поликлиника (корпус 1, строение 7) |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 3 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 10 |
| 4 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 5 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | шт. | 1 |
| 6 | Арм Орион Про | шт. | 1 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 868 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 18 |
| 9 | Оповещатель звуковой «Сирена» | шт. | 29 |
| 10 | Табло «Выход» | шт. | 30 |
| 11 | Громкоговоритель настенный WP-06T | шт. | 190 |
| 12 | Усилитель мощности ITC ESCORT T-61500 | шт. | 1 |
| 13 | Блок цифровых сообщений ITC ESCORT T-6203 | шт. | 3 |
| 14 | Настольный микрофон ITC Escort T-621 | шт. | 1 |
| 15 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 31 |
| 16 | Огнетушители | шт. | 48 |
| - Пищеблок (корпус 1, строение 27) |  |  |  |
| 1 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 60 |
| 2 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 7 |
| 3 | Оповещатель звуковой | шт. | 19 |
| 4 | Табло «Выход» | шт. | 11 |
| 5 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 8 |
| 6 | Огнетушители | шт. | 6 |
| - ЦТП (корпус 1, строение 4) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 8 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 2 |
| 4 | Оповещатель светозвуковой | шт. | 2 |
| 5 | Табло «Выход» | шт. | 3 |
| 6 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 7 |
| - Центральная стерилизационная (корпус 1, строение 2) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 91 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 2 |
| 4 | Оповещатель звуковой «ООПЗ – 220» | шт. | 8 |
| 5 | Табло «Выход» | шт. | 8 |
| 6 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 7 |
| 7 | Огнетушители | шт. | 10 |
| - Административный корпус №2 (корпус 1, строение 5) |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 1 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 38 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 1 |
| 6 | Табло «Выход» | шт. | 3 |
| 7 | Оповещатель светозвуковой | шт. | 7 |
| 8 | Огнетушители | шт. | 6 |
| - Склад – сарай (корпус 1, строение 28) |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 1 |
| 2 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 6 |
| 3 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 1 |
| 4 | Оповещатель звуковой | шт. | 1 |
| 5 | Табло «Выход» | шт. | 1 |
| 6 | Источник питания резервированный РИП-12 | шт. | 1 |
| - ГАРАЖ |  |  |  |
| 1 | Шкаф с резервированным источником питания для монтажа средств пожарной автоматики ШПС-24 | шт | 1 |
| 2 | Аккумуляторная батарея АБ1217 | шт | 2 |
| 3 | Резервированный источник питания РИП-24 ИСП.51 | шт | 1 |
| 4 | Аккумуляторная батарея АБ1207 | шт | 2 |
| 5 | Пульт контроля u управления охранно-пожарный С2000М ucn.02 | шт | 1 |
| 6 | Контроллер двухпроводный линии связи с гальванической изоляции С2000-КДЛ-2И ucn.01 | шт | 1 |
| 7 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 | шт | 4 |
| 8 | Блок контрольный-пусковой С2000-КПБ | шт | 1 |
| 9 | Преобразователь, повторитель интерфейса С2000-ПИ | шт | 2 |
| 10 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 | шт | 30 |
| 11 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ ucn.01 | шт | 8 |
| 12 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ исп.01 IP67 | шт | 1 |
| 13 | Блок разветвительный-изолирующий Бриз | шт | 5 |
| 14 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молнuя-24 Люкс "Выход" | шт | 9 |
| 15 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) IP65 Молнuя-12/24 AQUA ucn.1 | шт | 1 |
| 16 | Наклейка на оповещатель Молнuя-12/24 AQUA ucn.1 | шт | 1 |
| 17 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой Маяк-24-ЗМ | шт | 12 |
| 18 | Устройство дистанционное пуска адресное УДП 513-3АМ ИСП.02 | шт | 5 |
| 19 | IEK Корпус металлический ЩМП-1-0 2 IP54 RAL 3020 INO- УКМ40-01-54 | шт | 1 |
| 20 | Автоматический выключатель 1Р 6А АВВ SH201L [6 | шт | 2 |
| 21 | Автоматический выключатель 1Р 10А АВВ SH201L [10 | шт | 1 |
| 22 | Шина N нулевая на 2 угловых изоляторах ШНИ-6х9-12- 2-С YNN10-69-12C2-K07 | шт | 1 |
| 23 | Шина РЕ земля на 2 угловых изоляторах ШНИ-6х9-12- 2-Ж YNN10-69-12C2-K05 | шт | 1 |
| 24 | Установочный кронштейн-мачта | шт | 1 |
| 25 | Блок сигнально-пусковой С2000-СП1 | шт | 1 |
| 26 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт | 2 |
| 27 | Огнетушители | шт | 4 |
| - Мед газы |  |  |  |
| 1. | Огнетушители | шт | 12 |
| - Венткмеры |  |  |  |
| 1. | Огнетушители | шт | 10 |
| - Электрощитовые |  |  |  |
|  | Огнетушители | шт | 8 |
| - г. Москва, Плющева 15 А |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-2ОП прот.R3 | шт. | 1 |
| 2 | Блок индикации Рубеж-БИ | шт. | 2 |
| 3 | Источник резервного электропитания ИВЭПР 12/3,5RS-R3 2х12-Р БР | шт. | 1 |
| 4 | Бокс резервного электропитания БР 12 2х12 | шт. | 1 |
| 5 | Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач | шт. | 4 |
| 6 | Адресный релейный модуль РМ-4К -R3 | шт. | 10 |
| 7 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный ИП 212-64-R3 | шт. | 251 |
| 8 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-11ИКЗ-А-R3 | шт. | 36 |
| 9 | Изолятор шлейфа ИЗ-1Б-R3 | шт. | 114 |
| 10 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | 25 |
| 11 | Низковольтное комплектное устройство | шт. | 25 |
| 12 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Рубеж-20П прот.R3 | шт. | 1 |
| 13 | Пульт дистанционного управления Рубеж-ПДУ | шт. | 2 |
| 14 | Источник резервного электропитания ИВЭПР 12/3,5RS-R3 2х12-Р БР | шт. | 1 |
| 15 | Бокс резервного электропитания БР 12 2х12 | шт. | 1 |
| 16 | Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач | шт. | 4 |
| 17 | Модуль автоматики дымоудаления МДУ-1С-R3 | шт. | 73 |
| 18 | Адресный релейный модуль МР-1-R3 | шт. | 2 |
| 19 | Адресный релейный модуль МР-4-R3 | шт. | 3 |
| 20 | Устройство дистанционного пуска | шт. | 15 |
| 21 | Изолятор шлейфа ИЗ-1 | шт. | 21 |
| 22 | Источник резервного электропитания ИВЭПР 12/3,5RS-R3 2х12-Р БР | шт. | 1 |
| 23 | Бокс резервного электропитания БР 12 2х12 | шт. | 1 |
| 24 | Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач | шт. | 4 |
| 25 | Оповещатель охранно-пожарный световой ОПОП 1-8 | шт. | 51 |
| 26 | Оповещатель охранно-пожарный светозвуковой ОПОП124-7 | шт. | 6 |
| 27 | Блок автоматических сообщений РЕЧОР-М БАС-150/4 | шт. | 1 |
| 28 | Блок усилитель мощности РЕЧОР-М БУМ-150/4 | шт. | 1 |
| 29 | Дистанционный пульт оповещения ДПО-М | шт. | 1 |
| 30 | Громкоговоритель настенный с контролем линии, 3/1Вт, 100Гц-15кГц, 100В ГГН-03/КЛ-01 | шт. | 166 |
| 31 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 19 |
| 32 | Огнетушители | шт. | 22 |
| - г. Москва, Плющева 15 А стр. 2 |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 4 |
| 3 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 1 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 127 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 13 |
| 6 | Табло «Выход» | шт. | 8 |
| 7 | Источник питания резервированный РИП-12 | шт. | 2 |
| 8 | Усилитель inter M | шт. | 1 |
| 9 | Микрофон | шт. | 1 |
| 10 | Громкоговорители | шт. | 44 |
| 11 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 8 |
| 12 | Огнетушители | шт. | 20 |
| - Рабочий посёлок Киевский, 12А |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Контроллер двухпроводной линии связи С2000-КДЛ | шт. | 2 |
| 3 | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | шт. | 5 |
| 4 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП1 | шт. | 8 |
| 5 | АРМ Орион Про | шт. | 1 |
| 6 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый ДИП-34А-03 (ИП 212-34А) | шт. | 180 |
| 7 | Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513-3АМ | шт. | 16 |
| 8 | Аккумулятор 12 В, 17 Ач | шт. | 6 |
| 9 | Аккумулятор 12 В, 12 Ач | шт. | 6 |
| 10 | Источник питания резервированный РИП-24 | шт. | 3 |
| 11 | Преобразователь/повторитель/разделитель интерфейса С2000-ПИ | шт. | 6 |
| 12 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 20 |
| 13 | Табло «Выход» | шт. | 16 |
| 14 | Громкоговоритель настенный | шт. | 190 |
| 15 | Блок речевого оповещения Рупор-300 | шт. | 3 |
| 16 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 11 |
| 17 | Огнетушители | шт. | 25 |
| - г.Москва, Шоссейная 43 |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления С2000-М | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 16 |
| 3 | Блок индикации с клавиатурой С2000-БКИ | шт. | 5 |
| 4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 1 600 |
| 5 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 47 |
| 6 | Источник питания резервированный РИП-12 | шт. | 12 |
| 7 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 6 |
| 8 | Аккумулятор 12 В, 12 Ач | шт. | 12 |
| 9 | Усилитель мощности PA-9312 Inter-M | шт. | 1 |
| 10 | Предварительный усилитель PP-9214 Inter-M | шт. | 1 |
| 11 | Микрофон настольный RM-01 | шт. | 1 |
| 12 | Громкоговорители | шт. | 47 |
| 13 | Табло «Выход» | шт. | 167 |
| 14 | Табло «Пожар» | шт. | 140 |
| 15 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 70 |
| 16 | Стрелец мониторинг – Станция объектовая | шт. | 1 |
| 17 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 |
| 18 | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП2 | шт. | 1 |
| 19 | Устройство коммутационное УК-ВК | шт. | 1 |
| 20 | Антенна СМ – 470 | шт. | 1 |
| 21 | Огнетушители | шт. | 198 |
| - г. Москва, Анадырский 10 А |  |  |  |
| 1 | Пульт контроля и управления светодиодный С2000-КС | шт. | 1 |
| 2 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный Сигнал-20П | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-45 | шт. | 64 |
| 4 | Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3М | шт. | 8 |
| 5 | Источник питания резервированный РИП-12 | шт. | 1 |
| 6 | Аккумулятор 12 В, 7 Ач | шт. | 2 |
| 7 | Табло «Выход» | шт. | 12 |
| 10 | Оповещатель звуковой | шт. | 8 |
| 11 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 2 |
| 12 | Огнетушители | шт. | 27 |
| - г. Москва, ул. Люблинская, д. 78, к. 2, пом. 10Н |  |  |  |
| 1 | Прибор приемно-контрольный и управления пожарный СИРИУС | шт. | 1 |
| 2 | Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный АБ 1217К | шт. | 2 |
| 3 | Извещатель пожарный адресно-аналоговый дымовой ДИП-34А-03 | шт. | 29 |
| 4 | Извещатель пожарный адресный ручной ИПР-513-3АМ исп.01 | шт. | 1 |
| 5 | Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ | шт. | 3 |
| 6 | Устройство коммутационное УК-ВК/04 | шт. | 1 |
| 7 | Блок речевого оповещения Соната-К | шт. | 1 |
| 8 | Громкоговоритель настенный Соната-3 (4 Ом) | шт. | 6 |
| 9 | Аккумулятор стационарный свинцово-кислотный АБ 1207 К | шт. | 1 |
| 10 | Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) Молния-24 "Выход" | шт. | 4 |
| 11 | Кран пожарный Ду 50 | шт. | 7 |

Приложение № 2

к Техническому заданию _________

от «___» ________2025 г.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (АПС)

| № п.п. | Наименование работ |  | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | РР1 | РР3 | РР12 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Система АПС (в комплексе) | 1. Комплексная проверка работоспособности приемно-контрольных приборов, панели индикации и управления, пожарных извещателей, входящих в состав системы. |  | + |  |
| 2 |  | 2. Проверка правильности протоколирования вызываемых событий. |  | + |  |
| 3 |  | 3. Определение работоспособности, степени загрязненности периферийных устройств |  | + |  |
| 4 | Приемно-контрольные приборы | 1.Осмотр состояния и очистка внутренних поверхностей приборов |  | + |  |
| 5 |  | 2. Проверка заряда аккумуляторных батарей и их работоспособности путем выключения питания от сети. Проверка состояния контактов батарей. |  | + |  |
| 6 |  | 3. Проверка сопротивления защитного заземления приборов |  |  | + |
| 7 | Панель управления и индикации | Тестирование рабочей панели |  | + |  |
| 8 | Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые | 1. Очистка загрязненных (по данным приборов) извещателей. |  |  | + |
| 9 |  | 2.Тестирование на срабатывание |  | + |  |
| 10 | Выносные оптические устройства | 1. Внешний осмотр, очистка от загрязненности. | + |  |  |
| 11 | Извещатели ручные адресные | 1.Внешний осмотр. 2.Тестирование на срабатывание |  | + |  |

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ)

| № п.п. | Наименование работ | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РРО | РР1 | РРЗ | РР6 | РР12 |
| 1. | Проверка наличия технической документации |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проверка наличия проектной документации | + |  |  |  |  |
| 1.2. | Проверка наличия исполнительных чертежей | + |  |  |  |  |
| 1.3. | Проверка наличия акта приемки и сдачи системы в эксплуатацию | + |  |  |  |  |
| 1.4. | Проверка наличия ведомости смонтированного оборудования | + |  |  |  |  |
| 1.5. | Проверка наличия перечня регламентных работ, ТО системы | + |  |  |  |  |
| 1.6. | Проверка наличия журнала учета ТО и ремонта системы | + | + | + | + | + |
| 1.7. | Проверка наличия журнала учета неисправностей системы | + | + | + | + | + |
| 2. | Ознакомление с документацией | + |  |  |  |  |
| 3. | Проверка соответствия монтажа проекту | + |  |  |  |  |
| 4. | Определение технического состояния отдельных технических средств и системы в целом |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Внешний осмотр основных элементов системы | + | + | + | + | + |
| 4.2. | Проверка работоспособности системы | + |  | + | + | + |
| 5. | Проверка функционирования усилителей и предусилителей системы | + | + | + | + |  |
| 6. | Проверка функционирования панели контрольной системы | + | + |  |  |  |
| 7. | Проверка функционирования блоков выбора зон системы | + | + |  |  |  |
| 8. | Визуальный осмотр, проверка функционирования блоков реле | + |  |  |  |  |
| 9. | Проверка режима перехода системы на резервные источники энергоснабжения | + |  | + |  |  |
| 10. | Проверка программных настроек устройств регистрации (аудиоустройств записи речи, если имеются) | + |  | + |  |  |
| 11. | Проверка работоспособности воспроизведения звукового оповещения | + |  | + |  |  |
| 12. | Измерение напряжения и э.д. с аккумуляторных батарей | + | + | + |  |  |
| 13. | Проверка прохождения сигнала оповещения на громкоговорители | + |  | + | + |  |
| 14. | Проверка целостности и надежности электрических соединений | + | + |  |  |  |
| 15. | Проверка механической прочности и надежности крепления отдельных узлов и блоков оборудования | + | + |  |  |  |
| 16. | Проверка параметров напряжения электрической сети на отдельных потребителях (оборудовании) | + | + |  |  |  |
| 17. | Заполнение журнала учета технического обслуживания и ремонта | + | + | + | + |  |
| 18. | Подготовка и утверждение акта первичного обследования системы. | + |  |  |  |  |

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД

| № п.п. | Наименование работ | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РР1 | РР1 | РР12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи, прочность крепления, наличие пломб |  | + |  |
|  |  |  | + |  |
| 2 | Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры | + | + |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный | + | + |  |
| 4 | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части) | + | + |  |
| 5 | Профилактические работы | + | + |  |
| 6 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном дистанционном) и автоматическом режимах | + | + |  |
| 7 | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах |  |  | + |
| 8 | Проверка работоспособности противопожарного водопровода |  |  | + |
| 9 | Перекатка пожарных рукавов на новую складку |  |  | + |

СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЫМНОЙ ЗАЩИТЫ  (ДЫМОУДАЛЕНИЯ, ПОДПОРА ВОЗДУХА ПРИ ПОЖАРЕ И ОГНЕЗАЩИТНЫХ КЛАПАНОВ)

| № п.п. | Наименование работ | Вид работ по техническому обслуживанию |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | РР3 | РР6 | РР12 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проверка состояния параметров систем и их соответствия показаниям, отображаемым на панели управления, их корректировка. | + | + | + |
| 2 | Проверка чистоты фильтров, клапанов, заслонок их чистка и регулировка. |  | + | + |
| 3 | Проверка параметров напряжения питания. | + | + | + |
| 4 | Проверка крепления блоков, узлов и механизмов их подтяжка. |  | + | + |
| 5 | Проверка состояния электродвигателей и вентиляторов, натяжения ремней, соосности шкивов, регулировка. |  | + | + |
| 6 | Проверка состояния внутренней электропроводки. | + |  | + |
| 7 | Проверка правильности настройки и работоспособности органов управления, автоматики, приводов, их корректировка. | + | + | + |
| 8 | Проверка состояния клемм электрооборудования, зачистка и протяжка. |  | + | + |
| 9 | Очистка приборов внутренней автоматики от пыли. |  | + | + |
| 10 | Проверка состояния лопастей и электродвигателей вентиляторов, смазка подшипников (если это предусмотрено). |  | + |  |
| 11 | Проверка работоспособности предохранительных устройств, замер и регулировка параметров датчиков давления. |  |  | + |
| 12 | Проверка и регулировка модулей входных и выходных сигналов от станции пожарной сигнализации. |  | + | + |
| 13 | Регламентные работы при подготовке систем к работе в летней и зимний период |  | + | + |

СИСТЕМА ДИСПЕТЧИРИЗАЦИИ И МОНИТОРИНГА

| п.п. РТО | Наименование работ | Вид работ по техническому обслуживанию |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | РР1 | РР3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Внешний осмотр на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность креплений, наличие пломб | + |  |
| 2 | Контроль рабочего положения переключателей | + |  |
| 3 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный |  | + |
| 5 | Проверка работоспособности станции объектовой ПАК; |  | + |
| 6 | Контроль уровня радиосигнала от станции объектовой ПАК к пультовой радиостанции подразделения пожарной охраны МЧС России |  | + |
| 7 | Предоставление письменных актов проверки работоспособности станции объектовой ПАК с приложением отчетов из электронного журнала базы данных ПАК о состоянии работоспособности пожарной сигнализации (при необходимости); | При необходимости |  |
| 8 | Ремонтно-восстановительные работы станции объектовой ПАК, обновление программного обеспечения | При необходимости |  |
| 9 | Профилактические работы | + |  |

ОБСЛУЖИВАНИЕ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

| № п/п | Наименование работ | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1. | Введением огнетушителя в эксплуатацию | При необходимости |
| 1.1. | Внешний осмотр | При необходимости |
| 1.1.1. | отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя; | При необходимости |
| 1.1.2. | состояние защитных и лакокрасочных покрытий; | При необходимости |
| 1.1.3. | наличие четкой и понятной инструкции; | При необходимости |
| 1.1.4. | состояние предохранительного устройства; | При необходимости |
| 1.1.5. | исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне; | При необходимости |
| 1.1.6. | масса углекислотных огнетушителя; | При необходимости |
| 1.1.7. | состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя); | При необходимости |
| 1.1.8. | состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя). | При необходимости |
| 1.1.9. | Результат проверки заносится в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей | При необходимости |
| 2. | Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей | Ежеквартально |
| 2.1. | осмотр места установки огнетушителей и подходов к ним | Ежеквартально |
| 2.2. | внешнего осмотра огнетушителей в соответствии с п. 1.1. | Ежеквартально |
| 2.4. | Результат проверки заносится в журнал учета огнетушителей | Ежеквартально |
| 3. | Выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разборка и проверка основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предметов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших комков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огнетушители данной марки подлежат перезарядке. | Ежегодно |
| 3.1. | Результат проверки заносится в журнал учета огнетушителей | Ежегодно |

РР0 – работы проводимые при входном контроле перед началом обслуживания

РР1 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в месяц

РР3 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в три месяца

РР6 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в шесть месяцев

РР12 - профилактические регламентные работы, проводимые с периодичностью 1 раз в двенадцать месяцев

Результаты проведения регламентных работ регистрируются в журнале по установленной форме.

Приложение № 3

Техническому заданию № _________

от «___» ________2025 г.

Адресный список

| № п.п. | Адрес объекта | Система, оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1. | г. Москва, Ставропольская ул. домовладение 23, корп. 1 | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) Система автоматизации клапанов ОЗК (1.2.Хирургический корпус (корпус 1, строение 8) Внутренний противопожарный водопровод Система персонального оповещения о пожаре и медицинского вызова на базе оборудования радиоканальной системы «Стрелец» Огнетушители |
| 2. | г. Москва, ул. Шоссейная, д. 43; | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Внутренний противопожарный водопровод Система подпора воздуха в подвальный этаж Автоматизации и диспетчеризации противопожарных систем программно-аппаратного комплекса «Стрелец-Мониторинг» (ПАК) Огнетушители |
| 3. | г. Москва, ул. Плющева, д. 15а, стр. 2; | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Внутренний противопожарный водопровод Огнетушители |
| 4. | г. Москва, ул. Плющева, д. 15а; | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Внутренний противопожарный водопровод Автоматика управления клапанами ОЗК Система подпора воздуха Система дымоудаления Огнетушители |
| 5. | г. Москва, Анадырский проезд, д. 10 А; | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Внутренний противопожарный водопровод |

| 6. | г. Москва, п. Киевский, рабочий поселок Киевский, д. 12А. | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Внутренний противопожарный водопровод Система дымоудаления Огнетушители |
| --- | --- | --- |
| 7. | г. Москва, ул. Люблинская, д. 78, к. 2, пом. 10Н | Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) Огнетушители |

Приложение № 4

к договору № _____

от «___» _______2025 г.

Лицензия МЧС России

Приложение № 5

к договору № _____

от «___» _______2025 г.

Налоговая оговорка

1. В соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации:

1.1. Стороны заверяют друг друга об обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно в том, что:

каждая из Сторон является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом, правомочным в соответствии с законодательством Российской Федерации на заключение настоящего Договора. Исполнитель, не являющийся юридическим лицом, подтверждает, что является правомочным на заключение настоящего Договора надлежащим образом зарегистрированным индивидуальным предпринимателем;

исполнительные органы Сторон находятся и осуществляют функции управления по месту регистрации юридического лица и в них нет дисквалифицированных лиц;

Сторонами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, получены (будут получены) все необходимые одобрения (согласия) на заключение настоящего Договора (если настоящий Договор является крупной сделкой или сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, или по иным причинам требует одобрения/согласования);

лица, подписывающие настоящий Договор, действуют в пределах полномочий, определенных действующим на дату заключения настоящего Договора уставом и (или) доверенностью;

Стороны не находятся в процессе реорганизации или ликвидации и способны надлежащим образом исполнять свои обязательства по настоящему Договору;

в отношении каждой из Сторон не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствуют сведения о факте подачи кредиторами Сторон или намерениях кредиторов Сторон или самих Сторон подать заявление о признании Стороны банкротом;

Стороны не являются участниками (сторонами) исполнительного, административного, гражданского, уголовного, налогового и т.д. производства (дела), которое бы повлияло на способность Стороны, в том числе, по техническим и финансовым возможностям, исполнить свои обязательства по настоящему Договору;

Стороны ведут бухгалтерский учет и составляют бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляют годовую бухгалтерскую отчетность в налоговые органы;

Стороны ведут налоговый учет и составляют налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, своевременно и в полном объеме представляют налоговую отчетность в налоговые органы;

Стороны не допускают искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражают в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

основной целью заключения и исполнения настоящего Договора не являются неуплата (неполная уплата) и (или) зачет (возврат) суммы налога.

1.2. Исполнитель заверяет о следующих обстоятельствах, имеющих значение для заключения, исполнения и/или прекращения настоящего Договора, а именно, что:

обязательства по настоящему Договору исполняются и будут исполняться Исполнитель самостоятельно и (или) с привлечением третьего лица (субподрядчика, соисполнителя и т.д.) в порядке, установленном законом и настоящим Договором;

Исполнитель располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения им третьих лиц (субподрядчиков, соисполнителей и т.д.) для исполнения настоящего Договора принимает все меры должной осмотрительности, чтобы указанные лица соответствовали данному требованию, при этом все действия по их привлечению будут оформлены Исполнителем документально;

Исполнитель располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

Исполнитель является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

Исполнитель своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы, отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;

при исполнении обязательств по настоящему Договору у Исполнителя не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника по цепочке поставщиков товаров (подрядчиков работ, исполнителей услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

лица, подписывающие от имени Исполнителя первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия (доверенности);

все обязательства, исполненные в рамках настоящего Договора, будут надлежащим образом отражены в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности Исполнителя и лиц, привлеченных Исполнителем для исполнения настоящего Договора.

2. Указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для Сторон. Стороны приняли решение о заключении настоящего Договора на условиях, указанных в настоящем Договоре, с учетом вышеуказанных заверений. Стороны не заключали бы настоящий Договор или заключили бы его на иных условиях, если бы имели сведения о недостоверности вышеуказанных заверений.

3. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о том, что указанные в пункте 1 выше заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными вне зависимости от причин такового.

4. Если недостоверность одного, нескольких или всех вместе заверений Исполнителя повлечет предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, процентов, штрафов, отказ в праве включить НДС в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету) и (или) признать расходы для целей налогообложения прибыли по настоящему Договору, то Исполнитель в соответствии со статьей 431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации уплачивает Заказчику неустойку в размере сумм всех налоговых доначислений, включая, но не ограничиваясь, суммы:

налогов, пеней, процентов, штрафов, подлежащих уплате (доплате) Заказчиком по требованиям налоговых органов;

НДС, по которым Заказчику отказано в возмещении в результате неподтверждения налоговыми органами права включить суммы НДС по настоящему Договору в состав налоговых вычетов (в том числе по причине несформированного источника для принятия к вычету);

налога на прибыль в результате исключения расходов по настоящему Договору, по которым Заказчику налоговыми органами отказано в признании права учесть их для целей налогообложения прибыли.

При этом способ оформления требований/отказов налоговых органов (информационное письмо, запрос, требование, уведомление, решение по результатам налоговой проверки, мотивированное мнение и т.д.), а также факт оспаривания или неоспаривания налоговых требований/отказов/доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде не влияет на обязанность Исполнителя уплатить неустойку.

5. В случае если сумма фактически полученной Заказчиком неустойки меньше ее размера, рассчитанного согласно пункту 4 выше, то Исполнитель, вне зависимости от оснований уплаты неустойки не в полном размере, в соответствии со статьей 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации обязуется возместить Заказчику имущественные потери, размер которых определяется как разница между суммой неустойки, рассчитанной согласно пункту 4 выше, и суммой фактически полученной Заказчиком неустойки.

6. Заказчик до обращения за выплатой неустойки обязуется уведомить Исполнителя о фактах получения, указанных в пункте 4 выше требований/отказов налоговых органов с приложением копии полученного от налогового органа документа.

Исполнитель вправе принять меры по устранению оснований для предъявления требований/отказов налоговых органов, в том числе представить уточненные налоговые декларации, урегулировать задолженность по уплате налогов и сборов, направить в налоговые органы необходимые пояснения и документы, обеспечить явку своих работников в налоговые органы, и незамедлительно проинформировать об этом Заказчика.

7. Стороны признают, что условия настоящего приложения направлены на обеспечение имущественных интересов каждой из Сторон, вне зависимости от действительности, исполнимости, заключенности настоящего Договора. В связи с этим Стороны рассматривают условия настоящего приложения в качестве самостоятельного, автономного соглашения и в случае признания настоящего Договора недействительным, незаключенным, расторжения настоящего Договора, истечения срока его действия условия настоящего приложения сохраняют юридическую силу.

| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ______________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |
| --- | --- |

Приложение № 6

к договору № _____

от «___» _______2025 г.

Антикоррупционная оговорка

1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по  Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей   Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 1   настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: 8 (495) 350-33-14, факс (495) 350-58-76, e-mail: info@semashko.com, официальный сайт https://rzd-medicine.ru/ (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела: _______________, официальный сайт ________________ (для заполнения специальной формы).

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1   настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 20 (двадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления.

3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 1  настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 2   настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее, чем за 60 (шестьдесят) календарных дней до даты прекращения действия Договора.

| От Заказчика Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко» ___________________А.М. Явися «_____» ___________________2025 г. |  |
| --- | --- |