|  | УТВЕРЖДАЮ Директор ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск» _____________ Е.В. Карпенко «___» _____________ 2025 г. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектной документации для монтажа систем пожарной сигнализации (СПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), контроля

и управления доступом (СКУД), аварийного освещения (АО) в здании Главного

корпуса ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск», расположенного

по адресу: г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Название и адрес объекта | Здание Главного корпуса ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск». г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49 |
| 2 | Заказчик | ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск» 680022, г. Хабаровск, ул. Воронежская, 49. Тел.: (4212) 409-251, Факс: (4212) 40-92-60 E-mail: mail@dkb-dv.ru |
| 3 | Основание для проектирования | Замена устаревших систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на новые системы |
| 4 | Исходно-разрешительная документация | Технический паспорт помещений |
| 5 | Организация | Проектная организация |
| 6 | Виды работ | Изготовление проектной документации для монтажа систем пожарной сигнализации (СПС), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), контроля и управления доступом (СКУД), аварийного освещения (АО) |
| 7 | Вид документации | Разработка проектной документации (стадия РД) для монтажа СПС, СОУЭ, СКУД, АО в здании Главного корпуса. Работа выполняется по основным этапам: 1. Разработка основных технических решений (ОТР). 1.1. Предпроектное обследование помещений. 1.2. Размещение основного оборудования и сооружений на планах помещений. 1.3. Подбор основного оборудования и материалов. 1.4. Согласование ОТР с Заказчиком. 2. Разработка проектной документации (стадия РД) СОУЭ, автоматической пожарной сигнализации (АПС) адресного исполнения на объекте защиты, согласование Рабочей документации с Заказчиком. 3. Разработка проектной документации на систему аварийного освещения и подключение ее к системе АПС в помещениях Главного корпуса. 4. Разработка проектной документации по монтажу и пусконаладке системы контроля и управления доступом (СКУД). |
| 9 | Основные технико-экономические показатели | Здание Главного корпуса: - площадь – 5 344,2 м2; - площадь проектирования – 6 778,7 м2 (с учетом чердачного помещения); - высота помещений – 3,5 м.; - число наземных этажей – 3; -число подземных (цокольных) этажей – 1; -число чердачных этажей – 1 |
| 10 | Сроки проведения работ | Срок изготовления проектной документации для монтажа СПС, СОУЭ, СКУД, АО – 60 календарных дней. |
| 11 | Нормативная база | При выполнении работ Исполнитель должен руководствоваться требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов: - Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный Кодекс Российской Федерации»; - Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ## - Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ## - Федерального закона от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; ## - Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 01 сентября 2021 г. № 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты АУПТ, СПС, СОУЭ при пожаре»; - Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»; - ГОСТа 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 N 173 - Свода правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 - Свода правил СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 20.07.2020 N 539 |
| 12 | Требования, установленные Заказчиком, к качеству, техническим характеристикам работ, к их безопасности, требования к результатам работ. | При составлении проектной документации провести осмотр помещений на месте, снятие замеров. При осмотре выявить помещения, отсутствующие на технических планах (подлежащие защите пожарными извещателями). Предусмотреть строительные конструкции, материалы и оборудование с повышенными эксплуатационными характеристиками и в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативных документов по пожарной безопасности и требованиями настоящего Технического задания. |
| 13 | Основные требования к проектированию объекта, требования к технологическим решениям и оборудованию. | 1. Предусмотреть адресную систему пожарной сигнализации. Выбор приборов и оборудования согласовать с Заказчиком. 2. Предусмотреть систему речевого оповещения о пожаре. Выбор приборов и оборудования согласовать с Заказчиком. 3. Предусмотреть оборудование и материалы для взаимодействия с системой общеобменной вентиляции, диспетчеризацией лифтов, системой контроля и управления доступом. Согласовать с Заказчиком. 4. Система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать непрерывную круглосуточную работу. 5. Продумать способы прокладки и крепления проводов и кабелей, прописать необходимые рекомендации монтажной организации. Способы прокладки проводов и кабелей отразить в графической части. Предусмотреть прокладку кабеля за подвесными потолками в гофро-трубе. 6. Электроснабжение системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотреть по отдельной линии от ВРУ здания. В проекте указать точку подключения оборудования от сети 220В. Техническую возможность подключения электроснабжения системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по 1 категории надежности обеспечивает Заказчик. 7. Предусмотреть аварийный светильник с автономным питанием в помещении, где расположены приборы приемно-контрольные и приборы управления. 8. Выбранное оборудование (приборы) пожарной сигнализации должны иметь сертификаты (соответствия, пожарной безопасности и т.д.). 9. На планах нанести таблицы с данными о функциональном назначении и площади помещений. 10. Исполнитель обеспечивает поставку эксплуатационно-технического запаса пожарных извещателей в размере 10 % от их количества. 11. Предусмотреть оборудование системы передачи извещений о пожаре на 112. Согласовать с Заказчиком. 12. Предусмотреть вывод сигналов о состоянии адресной системы пожарной автоматики в помещении пожарного поста в КПП (помещение охраны). Согласовать с Заказчиком. 13. Предусмотреть размещение блока индикации о состоянии системы пожарной сигнализации в помещении пожарных постов Главного корпуса. Согласовать с Заказчиком. 14. Предусмотреть совместное функционирование аварийного освещения помещений корпуса с системой АПС. 15. В проекте учесть демонтажные, строительные (сверление отверстий, герметизация) и пусконаладочные работы. 16. В объем демонтажных работ включить существующие системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией. |
| 14 | Состав проектной документации | Готовая проектная документация должна соответствовать всем действующим нормам и правилам, в том числе, требованиям Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Состав проектной документации: - Раздел 1 «Пояснительная записка»; - Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения»; - Раздел 6 «Технологические решения» (перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений» «ИОС» в составе): - система пожарной сигнализации (структурные схемы, планы расположения оборудования, спецификация оборудования и т.д.); - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (структурные схемы, планы расположения оборудования, спецификация оборудования и т.д.); - система аварийного освещения и подключение ее к системе АПС; - система монтажа и пусконаладки СКУД. Сметная стоимость Работ определяется Локальным сметным расчетом на выполнение Работ. Локальный сметный расчет на выполнение Работ составляется ресурсно-индексным методом в ценах III квартала 2025 года, (с применением Федеральной сметно-нормативной базы ФСНБ – 2022). В сметном разделе должны быть учтены демонтажные и сопутствующие работы. Исполнитель передаёт Заказчику 2 экземпляра документации на бумажном носителе в сброшюрованном виде и электронную версию на электронном носителе. |
| 15 | Согласование проектной документации | Предварительно согласовать с Заказчиком схему размещения и характеристики приборов, оборудования и материалов. Разработанную проектную документацию необходимо согласовать с Заказчиком. |
| 16 | Порядок приемки работ | Приемка осуществляется проверкой выполненных работ на соответствие требованиям законодательных, правовых и нормативных актов, настоящего технического задания и оформляется актом сдачи-приемки работ. |
| 17 | Требования к наличию свидетельств, лицензий | Исполнитель, выполняющий вышеназванные работы должен: 1. иметь аттестованного сотрудника на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены в эксплуатацию. 2. отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков. Сотрудники Исполнителя при выполнении работ на территории Заказчика должны соблюдать внутреобъектовый режим, технику безопасности, пожарную безопасность и правила охраны труда на территории действующего объекта. |

Подготовил:

Начальник штаба гражданской обороны                                                                    С.В. Еременко