Техническое задание к Извещению № 26161109065

на оказание услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования Заказчика,  ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

Заказчик: Частное учреждение здравоохранения «Поликлиника РЖД-Медицина» города Орехово-Зуево» (ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»). Место нахождения Заказчика (почтовый адрес) 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22 Контактное лицо Заказчика: Тагирова Эльмира Сулеймановна, специалист по закупкам отдела материально-технического снабжения Телефон: тел. 8 (496) 412-38-56. Адрес электронной почты: oz-zakup@yandex.ru Организатор закупки: Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко» (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко») Место нахождения Организатора закупки (почтовый адрес): 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовладение 23, корпус 1;

1. Основные условия ценового запроса. 1.1. Предмет закупки: оказание услуг по техническому обслуживаю лифтов в 2026 году для ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево», в соответствии с Требования к оказанию услуг (Приложение №1 к настоящему техзаданию). 2. Начальная максимальная цена договора составляет: 66 791,40 (Шестьдесят шесть тысяч семьсот девяносто один) рубль 40 копеек. Определение начальной (максимальной) цены договора выполнено методом сопоставимых рыночных цен (обоснование НМЦД - прилагается). Начальная (максимальная) цена договора должна включать стоимость работ, оказание услуг по по техническому обслуживанию лифта Заказчика, иные накладные и плановые расходы Подрядчика, а также все налоги, пошлины и иные обязательные платежи.

- 3. Технические и функциональные характеристики услуги: Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативно-технической/эксплуатационной документацией. Нормативные документы, согласно которым установлены требования: - «Технический регламент Таможенного союза» ТР ТС 011/2011 г., утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, вступивший в силу 15.02.2013 г.; - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»; - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»; - Инструкция завода-изготовителя по техническому обслуживанию лифтов; - Приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 г. № 158 «Об утверждении положения порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»; - ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»; - Правил устройства электроустановок (ПУЭ) утв. приказом №150 от 09.04.03г. и приказом №242 от 20.06.03г. Минэнерго России. - услуги по техническому обслуживанию должны осуществляться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»; инструкциями по технической эксплуатации лифтового оборудования завода-изготовителя и другими документами: - ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации - ГОСТ 33652-2019 ЛИФТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ - ГОСТ Р 55965- 2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов; - ГОСТ Р 55966- 2014. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения; - ГОСТ 34581-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания. - ГОСТ Р 55969-2023 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 октября 2023 г. N 1744 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ - Приказ Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 июня 1999 года № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»; - РД 10-360-00. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта. - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 811 от 12 августа 2022 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» РД 10-360-00. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта. - Правила устройства электроустановок (ПУЭ). Требования к безопасности услуги: При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности), а также сохранность имущества Заказчика Требования к качеству услуги: Работоспособность оборудования не должна ухудшиться после ТО. Требования к результатам: Содержание в исправном состоянии лифта путем проведения комплекса услуг по техническому обслуживанию Услуги, связанные с ТО лифта, должны проводиться раз в месяц в рабочие дни с 9:00 до 17:00 часов.

4. Срок оказываемых услуг: с 01 февраля 2026 года по 31 января 2027 года.

5. Место оказания услуг: по адресу нахождения оборудования Заказчика: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22

6. Форма и порядок оплаты: согласно разделу 3 проекта Договора № 26161109065.

7. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником работ. 7.1. Ценовое предложение; 7.2. Условия выполнения работ; 7.3. Наличие лицензии в случае, если работы по предмету закупки подлежат лицензированию/сертифицированию, с предоставлением сертификатов соответствия и регистрационных удостоверений на заменяемые запасные части (при наличии).

Требования к оказанию услуг по техническому обслуживаю лифта Заказчика,

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево».

Характеристики лифтового оюлрудования.

| 10,5 | № зав./ № рег. | Модель лифта | Тип лифта | Дата установки (год) | Скорость (м/с) | Грузоподъемность (кг) | Кол-во остановок | Привод дверей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3422М3/52-757-П | ПБ-053 А | больничный | 1986 | 0,5 | 500 | 4 | ручной |

Срок оказания услуг: с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.

Наименование услуги: Ежемесячное техническое обслуживание лифтов, количество – 1 шт.

Нормативные документы, согласно которым установлены требования:

- - «Технический регламент Таможенного союза» ТР ТС 011/2011 г., утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 г. № 824, вступивший в силу 15.02.2013 г.;

- - Постановление Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 года N 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах»;

- - ГОСТ Р 53780-2010 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке»;

- - Инструкция завода-изготовителя по техническому обслуживанию лифтов;

- - Приказа Госстроя РФ от 30.06.1999 г. № 158 «Об утверждении положения порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

- - ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- -Услуги по техническому обслуживанию должны осуществляться в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации»; инструкциями по технической эксплуатации лифтового оборудования завода-изготовителя и другими документами:

- -     ГОСТ Р 55964-2022 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации

- - ГОСТ 33652-2019 ЛИФТЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

- -   ГОСТ Р 55965- 2014 Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов;

- -   ГОСТ Р 55966- 2014. Лифты. Специальные требования безопасности к лифтам, используемым для эвакуации инвалидов и других маломобильных групп населения;

- -    ГОСТ 34581-2019 «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания.

- -   ГОСТ Р 55969-2023 Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования

- -   ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 20 октября 2023 г. N 1744 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЛИФТОВ, ПОДЪЕМНЫХ ПЛАТФОРМ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ПАССАЖИРСКИХ КОНВЕЙЕРОВ (ДВИЖУЩИХСЯ ПЕШЕХОДНЫХ ДОРОЖЕК) И ЭСКАЛАТОРОВ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЭСКАЛАТОРОВ В МЕТРОПОЛИТЕНАХ

- -  Приказ Государственного Комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30 июня 1999 года № 158 «Об утверждении Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в Российской Федерации»;

- -  РД 10-360-00. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта.

- - «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденные приказом Министерства энергетики РФ № 811 от 12 августа 2022 года «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ» РД 10-360-00. Типовая инструкция лифтера по обслуживанию лифтов и оператора диспетчерского пункта.

- -  Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Технические и функциональные характеристики услуги:

Услуги оказываются в соответствии с требованиями нормативно-технической/эксплуатационной документацией.

Требования к безопасности услуги:

При оказании услуг должны быть обеспечены безопасность жизни, здоровья, как сотрудников Заказчика, так и сотрудников Исполнителя (соблюдение техники безопасности), а также сохранность имущества Заказчика. При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтов должны соблюдаться требования по электробезопасности, пожарной безопасности и технике безопасности.

Требования к качеству услуги: Работоспособность оборудования не должна ухудшиться после ТО.

Требования к результатам:

Содержание в исправном состоянии лифтов путем проведения комплекса услуг по техническому обслуживанию

Место, условия и порядок оказания услуг: Лифт индикационный № 4182

1 единица, установленная по адресу: 142600, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Ленина, д. 22; ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Орехово-Зуево»

Условия оказания услуг:

- Оказание услуг по техническому обслуживанию лифтов осуществляется не реже одного раза в месяц в период действия контракта с регистрацией проведенных работ в журнале в рабочее время с 8 часов до 17 часов (время московское), обед с 12.00 до 13.00 часов.

-устранение неисправностей лифтов по вызову в сроки, согласованные с Заказчиком, но не позднее двух рабочих дней с момента поступления вызова.

Периодическое техническое обслуживание лифтового оборудования пассажирского и грузовых лифтов включает:

- подготовку лифтов к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

- предъявление лифтов к техническому освидетельствованию специалистам инженерного центра при обязательном присутствии Исполнителя в момент его проведения. Периодическое техническое освидетельствование лифтов осуществляется за счет средств Заказчика, не реже одного раза в двенадцать месяцев. Оценку соответствия лифтов проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

- выполнение в установленные сроки рекомендаций по результатам ежегодного технического освидетельствования лифтов и результатам обследований лифтов, проводимых инженерными центрами.

Периодическое техническое обслуживание лифтового оборудования пассажирского и грузовых лифтов включает:

- подготовку лифтов к ежегодному периодическому техническому освидетельствованию.

- предъявление лифтов к техническому освидетельствованию специалистам инженерного центра при обязательном присутствии Исполнителя в момент его проведения. Периодическое техническое освидетельствование лифтов осуществляется за счет средств Заказчика, не реже одного раза в двенадцать месяцев. Оценку соответствия лифтов проводит аккредитованная испытательная лаборатория (центр).

- выполнение в установленные сроки рекомендаций по результатам ежегодного технического освидетельствования лифтов и результатам обследований лифтов, проводимых инженерными центрами.

Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов, выполняемых во время технического обслуживания с периодичностью 1 раз в месяц (ТО-1):

- проверку и регулировку точности остановок по этажам;

- контроль и поддержание в рабочих пределах уровня масла в редукторе главного привода или гидроагрегата;

- осмотр ограждения шахты;

- проверку подвижного пола кабины и датчиков ограничения грузоподъемности;

- проверку пожарной сигнализации;

- проверку и регулировку автоматических и неавтоматических замков и контактов дверей шахты и кабины;

- проверку состояния канатоведущего шкива;

- проверку состояния замков машинного и блочного помещений;

- проверку состояния освещения шахты (замена ламп, если необходимо);

- проверку и регулировку механизма дверей шахты (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений);

- проверку и регулировку механизма дверей кабины (смазка консистентной смазкой, очистка от загрязнений);

- осмотр купе кабины лифта (проверка целостности обшивки, контроль наличия правил пользования лифтом внутри кабины);

- проверку состояния балансирной подвески кабины;

- проверку работоспособности вызывных аппаратов по этажам и приказного аппарата в кабине лифта;

- осмотр оборудования, установленного на верхней балке кабины внутри шахты;

- осмотр, очистку, проверку креплений переговорных устройств в машинных помещениях, купе кабин и крыш лифтов;

- осмотр, очистку, проверку креплений датчиков контроля двери машинных помещений;

- осмотр открытых участков (состояние оболочек) и их креплений кабельных линий связи;

- проверку наличие связи с пультом устройства диспетчерского контроля;

- проверку клеммных соединений переговорных устройств;

- проверку целостности кнопок вызова переговорных устройств;

- проверку наличия и качества связи переговорных устройств.

Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов, выполняемых во время технического обслуживания с периодичностью 1 раз в квартал (ТО-3):

- работы, предусмотренные ТО-1;

- проверку и регулировку тормозного устройства;

- проверку редуктора главного привода или гидроагрегата;

- проверку ограничителя скорости;

- проверку концевых выключателей крайних остановок и привода дверей кабины;

- проверку включателей СПК, ДУСК, КЛ, приямка;

- проверку состояния канатной подвески противовеса;

- проверку состояния башмаков кабины и противовеса (замена, в случае необходимости);

- проверку натяжного устройства;

- осмотр состояния оболочки (задиры, трещины и др.) и прочности крепления подвесных кабелей в шахтах лифтов;

- осмотр вводов подвесных кабелей в распаечный щиток на середине шахт и кабин лифтов;

- проверку качества голосовой связи переговорных устройств в машинных помещениях, купе кабин и крыш лифтов;

- проверку работоспособности датчиков сигнализации подключённых к контрольным точкам лифтов.

Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов, выполняемых во время технического обслуживания с периодичностью 1 раз в полгода (ТО-6):

- работы, предусмотренные ТО-3;

- проверку устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления;

- проверку состояния силовых контактов вводного устройства;

- проверку состояния контура заземления электрооборудования;

- проверку состояния электродвигателя;

- проверку тяговых канатов и каната ограничителя скорости;

- проверку и регулировку направляющих кабины и противовеса;

- проверку и регулировку дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК);

- проверку ловителей;

- проверку состояния отводных блоков;

- проверку устройства защиты электродвигателя;

- осмотр точек подключения к панелям управления лифтами;

- проверку клеммных соединений датчиков сигнализации подключённых к контрольным точкам лифтов;

- проверку контактных группы датчиков двери машинных помещений, при необходимости провести ее регулировку или замену.

Перечень работ по техническому обслуживанию лифтов, выполняемых во время технического обслуживания с периодичностью 1 раз в год (ТО-12):

- работы, предусмотренные ТО-6;

- проверку и регулировку шунтов и датчиков (замедления/ускорения);

- осмотр конструкций противовеса;

- осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств;

- осмотр состояния изоляции электропроводки;

- осмотр компенсирующих цепей;

- проверку состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте;

- комплексную очистку шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений;

- осмотр и при необходимости заделку вводов через стены и перекрытия кабельных линии связи;

- осмотр кабелей переговорных устройств в машинных помещениях, купе кабин и крыш лифтов и проверку надежности их креплений;

- проверку элементов защитного заземления переговорных устройств в машинных помещениях, купе кабин и крыш лифтов;

- проверку микрофонов и динамиков переговорных устройств в машинных помещениях, купе кабин и крыш лифтов.

Аварийно-техническое обслуживание лифтов Заказчика

Аварийная служба должна произвести эвакуацию пассажиров в течение 30 (тридцати) минут с момента получения информации диспетчером. Устранение неисправности в работе лифта должно быть выполнено в течение 1 (одного) часа, если устранение неисправности не связано с выполнением работ капитального характера.

Эвакуация пассажиров из кабины лифта, в целях безопасности их жизни и здоровья осуществляется электромехаником аварийной службы. Допускается в качестве второго лица привлекать лифтера по обслуживанию лифтов.

В случае если условия настоящего технического задания противоречат положению об аварийной службе исполнителя, то руководствоваться следует условиями настоящего технического задания.

Обязательные требования к оказанию услуг.

К работам по комплексному обслуживанию лифтов допускаются специалисты не моложе 18 лет на основании предоставления оригиналов документов, подтверждающих их аттестацию и образование. Лицо ответственное за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов должно быть аттестовано по промышленной безопасности и иметь группу по электробезопасности не ниже 3. Электромеханик по лифтам должен иметь действующее удостоверение электромеханика по лифтам, группу по электробезопасности не ниже 3 и свидетельство о ежегодной проверке знаний.  Диспетчер устройства диспетчерского контроля должен иметь действующее удостоверение диспетчера устройства диспетчерского контроля, группу по электробезопасности не ниже 2 и свидетельство о ежегодной проверке знаний.

В целях обеспечения содержания лифтов Заказчика в исправном состоянии Исполнитель:

- назначает ответственных за организацию выполнения работ по техническому обслуживанию, ремонту лифтов и устройств диспетчерского контроля из штата своих работников и закрепляет за ними лифты;

- назначает персонал и возлагает на него выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту лифтов.

- размещает в кабине лифта или на основном посадочном этаже "Правила пользования лифтом";

- размещает в кабине лифта и на основном посадочном этаже информацию о специализированной организации с указанием телефонов, по которым осуществляется вызов персонала, осуществляющего эвакуацию пассажиров и ремонт лифтов.

В случае невозможности устранения неисправности в работе лифта в течение 1 (одного) часа, о чем исполнитель должен немедленно сообщить ответственному представителю Заказчика, исполнитель обязан в течение 1 (одних) суток предоставить заказчику акт о причине остановки лифта и письменное предложение по восстановлению его работоспособности с указанием сроков устранения неисправности и пуска лифта в работу.

В случае если условия настоящего технического задания противоречат положению об аварийной службе исполнителя, то руководствоваться следует условиями настоящего технического задания.

Исполнитель обязан:

- предоставить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания контракта следующую заверенную в установленном порядке документацию:

- копию приказа о назначении лиц, ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов и закреплением за ними лифтов;

- копию приказа о назначении электромехаников по техническому обслуживанию и ремонту лифтов с закреплением и возложением на них ответственности за их исправное состояние;

- копии протоколов аттестации на ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, электромехаников;

- копии протоколов аттестации и удостоверений по электробезопасности ответственных за организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту лифтов, электромехаников;

- обеспечить выполнение требований ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», «Положения о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов» (утверждено приказом Министерства РФ по земельной политике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству № 53 от 17.08.1998), других нормативно-правовых и нормативно-технических документов;

- своевременно информировать заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

- выполнять правила охраны труда, электробезопасности, охраны окружающей среды и пожарной безопасности в зданиях и на прилегающих к ним территориях в соответствии с действующим законодательством;

- обеспечить своевременную проверку знаний и обучение обслуживающего персонала;

- не допускать к обслуживанию лифтов не аттестованный персонал;

- обеспечить обслуживающий персонал должностными, производственными инструкциями и инструкциями по охране труда;

- обеспечить своевременное проведение технического обслуживания, контролировать его качество;

- прекращать работу лифтов при выявлении неисправностей, которые могут привести к аварийной ситуации;

- обеспечить сохранность паспортов лифтов, эксплуатационной и технической документации;

- обеспечить ежесменный (ежесуточный) осмотр лифтов, с ведением записей в журнале;

- обеспечить Заказчика системой диспетчерского (операторского) контроля и дальнейшим обслуживанием данной системы.